第一章 監造範圍

一、工程概要

- 建築物（或場所）基本資料：桃園市○○新建工程（桃園市○○區○○路○○號，○○區○○段○○號共○○筆）。

- 相關單位/人員：設計單位/人：○○○消防設備師、監造人：○○○消防設備師。

- 工期：總計○○天(實際○○日曆天)。

- 開工日期：○○年○○月○○日。

- 預訂完工日期：○○年○○月○○日。

- 工程規模：地上○○層、地下○○層、○○造結構物、總樓地板面積○○平方公尺。

- 起造人：○○○○○○○○○。

- 承攬廠商：○○○○○○○○○

- 消防設備師監造範圍(請依實際狀況填寫)

- 本次辦理○○新建或室內裝修等工程（可替代）契約規定之區域。

- 督導消防安全設備工程承攬廠商確實施工。

- 督導本工程更新之設備如無法與現場既存安裝條件配合，安裝設備所須之基座、支撐、固定件及復原、設備安裝後雜物清除及必要之作業等皆由承攬廠商辦理。

- 督導承攬廠商赴各設備預定安裝地區實際勘察及測量與本工程有關之尺寸、高程等，作為設計、製造、施工等依據。

- 除非契約另有規定，為完成本工程監造所需設備及應具備之一切人力、材料及其他一切永久性或臨時性之設施，均包含在內。

二、工程主要施工項目及數量

本工程消防安全設備主要監造之項目及數量如下表所示，施工期間如有相關之數量變更或項目變動，應定期滾動式調整該項目內容。

| 項次 | 主要施工(設備)項目 | 單位 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、適用對象

本計畫之適用對象，除監造單位外，另包括如廠商、材料供應商、設備製造商及協力或分包廠商等。

★本章撰寫說明：

- 本章監造範圍應包括計畫及標案之內容，作整體性之概要說明。

- 工程概要應扼要說明工程內涵，其內容應包括執行工程之相關單位、施工面積大小、施工時程、工程種類、工程介面等，以協助所有執行人員瞭解工程執行內容及重點。

- 監造單位應就契約詳細表檢討出重要之施工項目，而不可直接抄錄契約詳細表，主要施工項目即為後續須特別關注之監造重點，亦為要求廠商日後須提出分項工程施工計畫之依據，應配合訂定相關之施工抽查標準與抽查驗紀錄表，據以辦理定期及不定期抽驗。

- 工程主要施工項目及數量，除將所需全部消防安全設備納入評估外，亦應評估一般開口尺寸及排煙窗等尺寸及材質是否符合規定等。

第二章 監造組織與權責分工

一、監造工作架構

- 架構：監造組織架構，含監造單位管理階層、工地部門及派駐人員人數、職稱配置，並以架構圖說明(圖1) (請依實際狀況填寫)。

- 人員配置：依工程規模及契約等規定，檢討預定配置符合規定之人數。

監造消防設備師

監造單位

○○○消防設備師事務所

監造工地負責（授權）人

（兼監造現場人員）

（兼監造品管工程師）

○○○

圖1 組織架構(例)

二、工作職掌職掌

依契約等相關規定，監造單位應辦管理責任事項，明確劃分所有監造組織內所有職稱人員應辦理工作內容及重點，以明訂職責。

表2-1 監造職掌表

| 職 稱 | 職掌 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- |
| ○○○ 監造消防設備師 | 1.於設計人辦理變更設計消防安全設備圖說審查時提供相關諮詢。 2.負責將監造人委託書(含變更時之申請書及同意書)送消防主管機關備查。 3.協助設計人解釋消防圖說設計內容及疑義。 4.負責編擬(含修訂)監造計畫書、填寫監造紀錄表及監造報表(監造計畫書、監造紀錄表應送起造人代表核定)，並依規定期限送消防主管機關備查，核定監造計畫書應轉知測試人及承攬廠商。 5.負責配合消防主管機關查核監造及測試執業情形，監造人並應通知測試、承攬廠商到場。 6.負責審查承攬廠商編擬(含修訂)之品質計畫書。 7.負責審查承攬廠商編擬(含修訂)之施工計畫書。 8.負責審查承攬廠商編擬(含修訂)之材料送審。 9.負責督導承攬廠商辦理施工進度管制事宜。 8.負責執行工程界面間之協調事宜與整合(測試人及承攬廠商協助辦理)，並將相關資料送請起造人備查。 10.負責審定承攬廠商繪製之施工圖。 11.對於承攬廠商辦理材料與消防安全設備自主品管事宜提供諮詢。 12.監督承攬廠商辦理進場材料、消防安全設備抽驗事宜。 13.負責辦理施工抽查事宜(承攬廠商協助辦理)。 14.負責辦理工程缺失追蹤改善(承攬廠商協助辦理)。 15.負責監督測試人執行設備及系統測試事宜。 16.負責辦理工程變更後之作業(測試人及承攬廠商協助辦理)。 17.監督測試人辦理竣工查驗相關事宜。 18.於業主辦理執行工程驗收(含初驗)時協助辦理。 19.於工程移交時提供諮詢。 | ○○○ |

| 職 稱 | 職掌 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- |
| 監造工地負責(授權)人 ○○○ | - 掌理本計畫之一切事務。 - 代表負責人綜理工地監造事務，擬定工程監造計畫事宜。 - 督導監造現場人員、監造品管工程師執行業務。 - 相關計畫及抽驗(查、測試)等紀錄表之覆審。 | ○○○ |
| 監造現場人員○○○ | - 業主、本工程及承攬廠商間之協調。 - 與施工中之相關工程承攬廠商間之協調。 - 進展控制。 - 契約變更。 - 按工程契約規定各種材料設備進場及安裝之相關抽驗(查、測試)等紀錄表之執行。 - 對承攬廠商提出之出廠證明、檢驗、測試文件、報告等內容、規格及有效日期予以查證，並進行現場之比對、抽驗、確認，期使進場之材料、設備能符合契約規定，查證之結果應填具檢查表，如有缺失，即通知承攬廠商改善。 | ○○○ |
| 監造品管工程師○○○ | - 負責審查承攬廠商提送之相關計畫及送審資料。 - 監督承攬廠商負責之品質管制計畫及施工計畫。 - 監督工程所用之材料、設備、儀器及工具。 - 要求工程承攬廠商施工文件製作之品質。 - 依規定填報監造報表等資料。(表2-2,表2-3等) - 會同辦理工程初驗及驗收事宜。 | ○○○ |

三、監造報表與監造紀錄表

表2-2 監造報表(參考例)

| 填報日期： 年 月 日 |  |  |  | 文件編號： SW - . . - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | ○○○新建工程(○○區○○○段○○○號共○○筆) |  |  |  |  |  |  |  |
| 契約工期 |  | 開工日期 |  |  | 預定完工 日 期 |  | 實際完工 日 期 |  |
| 契約變更次數 | 次 |  | 工期展延天數 |  |  | 天 |  |  |
| 一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知承攬廠商辦理事項等)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造消防設備師簽章： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-3 監造紀錄表(參考例)

| 填報日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 文件編號： SR - . . - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商：○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起 造 人 | ○○○ |  |  | 建照號碼 |  | ○○○建字第○○號 |  |  |
| 工程地址 | 桃園市○○○區○○○段○○○號共○○○筆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、消防設備設備種類： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工時(期)間 |  |  | 施工位置 |  |  | 備 註 |  |  |
| 二、消防設備監造要點 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造重點 |  |  | 處理情形紀錄 |  |  |  |  |  |
| 四、待追蹤事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、通知承商辦理事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起造人代表(簽章) 複核 |  |  |  |  | 監造消防設備師(簽章) |  |  |  |

| 照 片 | 備 註 |
| --- | --- |
|  | 時間 : 位置： 說明： |
|  | 時間 : 位置： 說明： |

四、權責分工

為讓業主與監造消防設備師、施工廠商間之權責更具體明確，機關應依工程性質訂定各期程完成期限、罰則，其懲罰標準由業主自行訂定，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。

    - 主要名詞定義

本計畫主要之名詞之定義如下所示：

表2-4 名詞之定義

| 名詞 | 定 義 |
| --- | --- |
| 辦理 | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。 |
| 協辦 | 協助辦理相關工作事項。 |
| 監督 | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。 |
| 督導 | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 |
| 審查 | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。 |
| 審定 | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 |
| 核定 | 對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 |
| 備查 | 收執存查或核符後收執存查。 |
| 被諮詢 | 可被諮詢提供意見 |
| 被通知 | 應被通知進展 |

    - 權責分工

下表內容依據本案工程契約及相關法規定訂之。

表2-5權責分工表

| 角色 工作項目 |  | 起造人 | 消防專技人員 |  |  | 承攬廠商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 設計人 | 監造人 | 測試人 |  |
| 施工階段 | 向消防主管機關提報(含變更)監造人 | 督 導 | 被通知 | 辦 理 |  | 被通知 |
|  | 向消防主管機關提報(含變更)測試人 | 督 導 |  | 被通知 | 辦 理 | 被通知 |
|  | 解釋消防圖說設計內容及疑義 | 督 導 | 辦 理 | 協 辦 | 被通知 | 被通知 |
|  | 編擬監造計畫書 | 核 定 |  | 辦 理 | 被通知 | 被通知 |
|  | 填報監造紀錄表送消防主管機關備查 | 核 定 |  | 辦 理 |  | 協 辦 |
|  | 填報監造報表送消防主管機關備查 | 督 導 |  | 辦 理 |  | 協 辦 |
|  | 配合消防主管機關查核監造及測試執業情形 | 督 導 |  | 辦 理 | 辦 理 | 協 辦 |
|  | 編擬品質計畫書 | 核 定 |  | 審 查 |  | 辦 理 |
|  | 編擬施工計畫書 | 核 定 |  | 審 查 |  | 辦 理 |
|  | 編擬施工中消防防護計畫書 | 核 定 |  | 監 督 |  | 辦 理 |
|  | 施工進度管制 | 備 查 |  | 督 導 |  | 辦 理 |
|  | 消防相關工程界面協調與整合 | 備 查 |  | 辦 理 |  | 協 辦 |
|  | 繪製施工圖 | 備 查 |  | 審 定 |  | 辦 理 |
|  | 材料與消防安全設備自主品管 | 備 查 |  | 監 督 |  | 辦 理 |
|  | 進場材料、消防安全設備抽驗 | 備 查 |  | 辦 理 |  | 協 辦 |
|  | 施工抽查 | 督 導 |  | 辦 理 |  | 協 辦 |
|  | 工程缺失追蹤改善 | 督 導 |  | 辦 理 |  | 協 辦 |
|  | 設備及系統測試 | 備 查 |  | 監 督 | 辦 理 | 協 辦 |
|  | 工程變更後之作業 | 核 定 |  | 監 督 |  | 辦 理 |
|  | 向消防主管機關申請竣工查驗 | 督 導 |  | 辦 理 | 協 辦 | 協 辦 |
| 完工階段 | 驗收(含初驗) | 辦 理 |  | 協 辦 |  | 辦 理 |
|  | 工程移交 | 核 定 |  | 被諮詢 |  | 辦 理 |

監造人：○○○消防設備師	                               (簽章)

申請人(起造人)：○○○	                                   (簽章)

★本章撰寫說明：

- 監造組織內相關工作職稱之職掌應予明確劃分，以使監造作業人員瞭解工作內容、職責，以確保品質保證系統能有效地運作。

- 監造組織應配合工程實際需求訂定，所派駐之監造作業人員必須熟稔工程規劃與控管、施工實務（品質、安全、施工技術等），並應依據工程性質，指派工程專業人員等。

- 監造組織工作職掌應以職稱說明，不宜針對特定人名訂定。

- 工程決標後開工前及各分項工程施工前應召開「開工前及各分項工程施工前協調會議」，宣達「建築物施工階段契約約定權責分工表」，並由業主、監造單位及設計單位，將工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，正確有效地傳遞予施工廠商之工地負責人(或工地主任)、現場工程師、施工領班、施工人員、安衛人員、品管人員等，對整個工程進行過程中之行政作業規定及工程進度、品質、職安之要求及管理標準作充分之溝通，以利日後執行；施工期間亦應定期/不定期召開協調會議。

第三章 品質計畫書審查程序

一、審查作業流程

- 品質計畫書送審

起造人委託之承攬廠商應於消防工程發包三個月內提送「品質計畫書」乙式三份，流程依圖3-1所示；內容詳「品質計畫審查重點表」(表3-2)。

- 品質計畫書審查

- 監造人收到承攬廠商提送之「工程審驗申請單」(表3-1)及「品質計畫書」後，應於7日內依「品質計畫審查重點表」(表3-2)及監造人權責進行審查，填寫「品質計畫審查重點表」(表3-2)及「審查意見暨回覆表」(表3-3)提出審查意見，送請承攬廠商依「審查意見暨回覆表」修正「品質計畫書等」。(內容僅供參考)

- 承攬廠商在接獲「審查意見暨回覆表」後，應於7日內將修訂完成之「品質計畫書等」並將修正情形填於「審查意見暨回覆表」之意見回覆欄內再次提送監造人審查。

- 監造人審查承攬廠商修訂之「品質計畫書等」，若發現未完全修訂或還有疑義時，則由監造人視情況退回承攬廠商再修訂；若已修訂無誤符合規定，由監造人轉呈起造人(代表)核定。

- 品質計畫書核定

「品質計畫書等」經由起造人(代表)核定後起造人(代表)存查一份，另檢還監造人一份、承攬廠商一份，據以要求人及承攬廠商依所核定「品質計畫書等」之規定執行品管工作。

二、審查重點

品質計畫之內容，依據「消防法」、「消防設備人員法」、「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」及「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」等規定，詳「品質計畫審查重點表」(表3-2)。

三、審查意見暨回覆表

詳審查意見暨回覆表(表3-3)。

提送「工程審驗申請單」表3-1

提送項目及時程

- 品質計畫書-消防工程發包三個月內提送

- 施工圖-按工程進度施工前15日提送

不符合、有疑義，退回修正

承攬廠商於規定時程

提送「品質計畫書等項目」

監造人審查是否符合品質計畫審查重點

(7日內)

由監造人所轉呈起造人(代表)

核  定

承攬廠商依「審查意見暨回覆表」修正提送內容

(7日內)

修正後再次提送

符合

圖3-1 品質計畫書審查程序流程圖(參考例)

表3-1 工程審驗申請單(參考例)

| 工程名稱： |  | ○○新建工程 (○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商： |  | ○○○○ |  | 文件編號：ＳＡ- . . - |  |
|  |  |  |  | 申請日期： 年 月 日 |  |
| 監 造 人： |  | ○○○消防設備師 |  | 審查日期： 年 月 日 |  |
| 申請項目 |  |  | 提 送 單 位 說 明 |  |  |
| 申 請 審 驗 項 目 | □計畫書 □材料設備進料及送審管制總表 □施工(大樣)圖 □型錄資料 □運轉測試 □施工通知 □檢(試)驗報告 □其他如說明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 審驗結果 |  |  |
|  |  |  | □1.審查同意。 □2.部份修正重送。 □3.不同意，修正後再次提送。 |  |  |
| 起 造 人 |  |  | 監造消防設備師 |  | 承攬廠商 |
| 簽章 |  |  | 簽章 |  | 簽章 |

| 審查日期： 年 月 日 | 文件編號： ＳＦ - . . - |
| --- | --- |

表3-2 品質計畫審查重點表(參考例)

| 項目審查 | 項次 | 審 查 內 容 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 計畫範圍 | 1 | 是否包括工程名稱？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否包括工程範圍？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否包括工程內容？ |  |  |  |
|  | 4 | 是否包括測試人？ |  |  |  |
| 管理權責及分工 | 1 | 是否包括專案人員組織？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否包括工作職掌？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否包括管理審查？ |  |  |  |
|  | 4 | 是否訂定相關權責及分工？ |  |  |  |
| 施工要領 | 1 | 是否包括綱要內容？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否包括施工項目？ |  |  |  |
| 品質管理標準 | 1 | 是否訂定送審文件審查管制表？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否包括品質管理標準項目？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否標準化品質管理標準表單格式？。 |  |  |  |
| 材料設備及施工抽驗程序 | 1 | 是否訂材料、設備及施工抽驗作業流程？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否訂定材料、設備品質抽驗標準？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否訂定材料設備抽驗紀錄表？ |  |  |  |
|  | 4 | 是否訂定檢驗不合格之管制？ |  |  |  |
| 設備功能運轉檢測程序及標準 | 1 | 是否包含設備功能運轉驗證程序？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否訂定使用表單？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否包含測試檢驗流程圖？ |  |  |  |
|  | 4 | 是否訂定設備功能運轉檢測標準？ |  |  |  |
| 自主檢查表 | 1 | 是否包括自主檢查表之訂定？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否包括自主檢查表之執行？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否訂定使用表單？ |  |  |  |
| 不合品之管制 | 1 | 是否包含不合格材料及設備之管制？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否包含施工不合格之管制？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否訂定使用表單？ |  |  |  |
| 矯正與預防措施 | 1 | 是否訂定矯正措施？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否訂定預防措施？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否訂定使用表？ |  |  |  |
| 內部品質稽核 | 1 | 是否訂定品質查(稽)核目的？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否訂定品質查(稽)核範圍？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否訂定品質查(稽)核頻率？ |  |  |  |
|  | 4 | 是否訂定品質查(稽)核流程？ |  |  |  |
|  | 5 | 是否訂定使用表單？ |  |  |  |
| 文件紀錄管理系統 | 1 | 是否訂文件管理系統？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否訂紀錄管理作業程序？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否訂文件紀錄移轉及存檔？ |  |  |  |

監造設備師：

表3-2撰寫說明:

承攬廠商應內依契約、圖說及施工說明書(規範)等依據，提出品質計畫。一般包含下述內容:

    - 計畫範圍

工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義。計畫依據、工程概要、工程主要施工項目及數量、適用對象等是否符合要求。

    - 管理權責及分工

工地品管組織架構。應訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數。應訂定品管組織架構內各相關人員(或職稱)之職掌應包括規定基本項目。品管組織、工作職掌、管理審查、品管人員資格及人數應符合要求，訂定相關權責及分工。

    - 施工要領

應檢討出日後應訂定之工程施工要領項目。應提示施工要領內容基本大綱。應依契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟(順序)與流程圖、檢驗順序、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。

    - 品質管理標準

應檢討出日後應訂定之工程品質管理標準項目。應說明品質管理標準應檢討之項目。應標準化品質管理標準表單格式。應製作材料設備進料及送審管制總表。應訂定各材料設備及施工之檢驗時機(含監造消防設備師訂定之檢驗停留點【限止點】)，或檢驗頻率。應依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點(應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等)。

    - 材料及施工檢驗程序

應檢討訂定契約內所有材料設備日後應送審資料(例如型錄、相關試驗報告、相關材料設備規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定)及預訂送審日期。應訂定材料設備試驗室應符合之規定。應訂定材料設備進場後對於材料設備狀況之區分管理方式。應明確訂定材料設備之自主檢查程序。應訂定向監造消防設備師申請檢驗或抽驗之程序。材料設備送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序，其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄應能達成契約要求。對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。對材料設備檢驗及施工檢驗各項相關作業流程，應繪製流程圖表達。

    - 設備功能運轉檢測程序及標準

應檢討系統架構。應依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準。應訂定試運及測試計晝(含適當之應用表單)。設備功能運轉驗證標準應符合相關法令規定。

    - 自主檢查表

應檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目。應標準化自主檢查表之表單。對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式應作適當說明。品管自主檢查表檢查標準應訂量化値。品管自主檢查表檢查標準應與規定不符。應依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果紀錄、檢查結果追蹤等。

    - 不合格品之管制

應分別訂定「材料設備」及「施工」之不合格品管制作業程序。施工不合格管制應依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法。不合格品管理方法之有效性與可行性。

    - 矯正與預防措施

矯正措施辦理時機應訂定。矯正措施執行流程應實際。預防措施辦理時機應訂定。預防措施執行流程應實際。矯正與預防措施之有效性與可行性。

    - 內部品質稽核

稽核範圍應訂定。稽核頻率應訂定。應含稽核後之缺失列管及回饋。內部品質稽核之執行方式及執行頻率應適當。

    - 文件紀錄管理系統

應分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃。

文件紀錄管理系統應完備。

表3-3 審查意見暨回覆表(參考例)

| 審查日期： 年 月 日 |  |  | 文件編號： ＳＦ - . . - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | ○○○○新建工程主體工程 (○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |
| 審查項目 |  |  |  |  |  |
| 文件字號 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 頁 碼 或 圖說編號 | 審查意見 |  | 意見回覆 | 備註 |

監造消防設備師：	(簽章)

表3-4 送審文件審查管制表(參考例)

| 項次 | 計畫(文件)名稱 | 影響進度 | 送 審 情 形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最後期限 | 預定 送審日期 | 第一次 | 審退 日期 | 第二次 | 審退 日期 | 監造 審定日期及文號 | 業主 備查日期及文號 | 備註 |
| 一 | 施工順序 | 開工前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 施工計畫 | 開工前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 品質計畫 | 開工前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：本表單於開工後應請承攬廠商檢討提出修正之預定送審日期，並由監造單位會同承攬廠商定期檢討辦理情形。

★本章撰寫說明：

- 依契約之規定，擬定審查廠商所送品質計畫內容、程序之審查重點。

- 整體品質計畫，施工廠商應依契約規定時程函報監造單位審核。對廠商提送之整體品質計畫審查重點，依契約規定「消防法」、「消防設備人員法」及「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」之規定，並考量工程規模之不同適當調整。

- 依工程之規模，若有要求廠商須提送分項施工計畫，則分項品質計畫應併入各分項施工計畫內一併檢討，分項施工計畫應於各該分項工程施工前函報監造單位審核同意後施工，其內容除業主及監造單位另有規定外，應包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表」等項目。

第四章 施工計畫審查作業程序

一、審查作業流程

- 施工計畫書送審

起造人委託之承攬廠商應於消防工程發包三個月內提送「施工計畫書」乙式三份，流程依圖4-1所示；內容詳「施工計畫審查重點表」(表4-2)。

- 施工計畫書審查

- 監造人收到承攬廠商提送之「工程審驗申請單」(表4-1)及「施工計畫書」後，應於7日內依「施工計畫審查重點表」(表4-2)及監造人權責進行審查，填寫「施工計畫審查重點表」(表4-2)及「審查意見暨回覆表」(表4-3)提出審查意見，送請承攬廠商依「審查意見暨回覆表」修正「施工計畫書等」。

- 承攬廠商在接獲「審查意見暨回覆表」後，應於7日內將修訂完成之「施工計畫書等」並將修正情形填於「審查意見暨回覆表」之意見回覆欄內再次提送監造人審查。

- 監造人審查承攬廠商修訂之「施工計畫書等」，若發現未完全修訂或還有疑義時，則由監造人視情況退回承攬廠商再修訂；若已修訂無誤符合規定，由監造人轉呈起造人(代表)核定。

- 施工計畫書核定

「施工計畫書等」經由起造人(代表)核定後起造人(代表)存查一份，另檢還監造人一份、承攬廠商一份，據以要求人及承攬廠商依所核定「施工計畫書等」之規定執行品管工作。

Yes

Yes

No

承攬廠商應於規定期限前併開工報告書提報「消防施工計畫」送監造單位審查

監造單位於7日內完成審查

承攬廠商複製「消防施工計畫｣2份送監造單位簽章後7日內核轉起造人

是否逾期

依契約規定辦理(於接獲通知日次日起○○日內提送消防施工計畫)

審查是否合格

是否合格

No

Yes

工程契約簽約後

呈送起造人核定

請承攬廠商於契約規定期限及次數內完成審查。

No

圖4-1 施工計畫書審查程序流程圖(參考例)

二、審查作業程序

施工計畫之內容，依據「消防法」、「消防設備人員法」及「消防安全設備設計監造測試及檢修作業辦法」等規定，詳「施工計畫審查重點表」(表4-2)。

三、審查重點

詳審查意見暨回覆表(表4-3)。

表4-1 工程審驗申請單(參考例)

| 工程名稱： |  | ○○新建工程 (○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商： |  | ○○○○ |  | 文件編號：ＳＡ- . . - |  |
|  |  |  |  | 申請日期： 年 月 日 |  |
| 監 造 人： |  | ○○○消防設備師 |  | 審查日期： 年 月 日 |  |
| 申請項目 |  |  | 提 送 單 位 說 明 |  |  |
| 申 請 審 驗 項 目 | □計畫書 □材料設備進料及送審管制總表 □施工(大樣)圖 □型錄資料 □運轉測試 □施工通知 □檢(試)驗報告 □其他如說明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 審驗結果 |  |  |
|  |  |  | □1.審查同意。 □2.部份修正重送。 □3.不同意，修正後再次提送。 |  |  |
| 起 造 人 |  |  | 監造消防設備師 |  | 承攬廠商 |
| 簽章 |  |  | 簽章 |  | 簽章 |

表4-2施工計畫審查重點表(參考例)

| 項目審查 | 項次 | 審 查 內 容 | 審查結果 |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 工程概述 | 1 | 有否列出工程之主要施工項目、假設工程概述、量測計畫及及其材料等，並概估相關數量？ |  |  |  |
|  | 2 | 工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚？ |  |  |  |
| 施工作業管理 | 1 | 工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃？ |  |  |  |
|  | 4 | 工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 |  |  |  |
| 施工中防護計畫 | 1 | 緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 |  |  |  |
|  | 2 | 緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。 |  |  |  |
|  | 3 | 施工中消防防護計畫書是否送桃園市政府消防局核備。 |  |  |  |
| 消防測試計畫 | 1 | 是否提出日後擬移交之文件紀錄項目？ |  |  |  |
|  | 2 | 是否提出日後擬提出消防測試計畫項目及時程？ |  |  |  |
|  | 3 | 是否提出消防測試人員及其資格是否符合規定 |  |  |  |
| 圖說施工 | 1 | 是否提供必要與充分之施工圖？ |  |  |  |
|  | 2 | 施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定？ |  |  |  |

表4-3施工計畫審查意見暨回覆表(參考例)

| 審查日期： 年 月 日 |  |  | 文件編號： ＳＦ - . . - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | ○○○○新建工程主體工程 (○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |
| 審查項目 |  |  |  |  |  |
| 文件字號 |  |  |  |  |  |
| 序號 | 頁 碼 或 圖說編號 | 審查意見 |  | 意見回覆 | 備註 |

監造消防設備師：	(簽章)

★本章撰寫說明：

1.施工計畫內容，至少包括下列各項（如表4-2）：

上述可依工程規模及需求之不同，適當調整縮減計畫內容。

第五章 材料設備抽驗程序與標準

一、材料、設備抽驗作業流程(圖5-1 材料設備檢(試)驗流程圖)

- 各項材料及設備管制總表

- 承攬廠商在材料設備選定前，應依契約規定，充分瞭解規範規定、檢討材料設備進場前及進場時間之管制，訂定表5-4「工程材料與設備送審進度管制總表」，並依規定提送。

- 材料設備之檢驗，承攬廠商應依據契約所定內容辦理，制定表5-5「材料、設備檢(試)驗管制總表」，並將檢驗結果納入管制。

- 承攬廠商依契約規定需送審之材料/設備由供應商提供書面資料先由承攬廠商之品管人員審查，合格則依規定提送審查。不合格則退回供應商修正至合格，再送請審查。經契約之權責單位審查不合格再退回承攬廠商重新修正合，俟書面資料合格後始可進行材料設備報驗。

- 對材料及設備抽驗方式程序

材料設備進場之檢驗：材料設備進場由承攬廠商人員先行自主檢查，合格則填具「表5-1 材料設備抽查檢驗申請單」依規定申請抽查檢驗，不合格則不予檢驗並將材料設備退回供應商「表5-6  不合格追蹤管制表(不合格管制總表) 」；依「表5-2-1~11 材料/設備抽驗標準表」辦理材料/設備抽驗，並將結果填寫於「表5-3-1~10 材料/設備抽驗紀錄表」。

- 材料抽驗標準

依法規標準及現場設備檢討訂定材料設備抽驗管理標準表(如表5-7所示)，作為材料設備進場抽驗管理之依據。

圖5-1 材料設備檢(試)驗流程圖(參考例)

表5-1 材料設備抽查檢驗申請單(參考例)

材料設備抽查檢驗申請單

| 填表日期： 年 月 日 編號： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | ○○○○新建工程主體工程 |  |  |
| 廠商自主檢查人員 |  | 監 造 人 | ○○○ 消防設備師 |
| 廠商品 管人員 |  |  |  |
| 廠商自主檢查 完成時間 | 年 月 日 | 監造人審核完成時間 | 年 月 日 |
| ｖ申請(通知)材料設備檢驗 |  |  |  |
| 1.材料設備名稱及規格： 2.供料商： 3.契約數量：(依不同規格尺寸分別填寫) 4.本次檢驗數量： |  |  |  |
| 廠商工地代表 |  | 自主檢查人員 |  |

二、材料、設備抽驗標準表(參考例)

表5-2-1 材料/設備抽驗標準表(室內消防設備工程)

表5-2-2 材料/設備抽驗標準表(自動撒水設備工程)

表5-2-3 材料/設備抽驗標準表(泡沫滅火設備工程)

表5-2-4 材料/設備抽驗標準表(火警自動警報設備及手動報警設備工程)

表5-2-5 材料/設備抽驗標準表(緊急廣播設備工程)

表5-2-6 材料/設備抽驗標準表(避難逃生設備工程及滅火器)

表5-2-7 材料/設備抽驗標準表(消防搶救上之必要設備工程)

表5-2-8 材料/設備抽驗標準表(發電機設備)

表5-2-9 材料/設備抽驗標準表(管材類)

表5-2-10 材料/設備抽驗標準表(線材類)

表5-2-11 材料/設備抽驗標準表(接地系統材料)

三、材料、設備抽驗紀錄(參考例)

表5-3-1 材料/設備抽驗紀錄表(泵浦)

表5-3-2 材料/設備抽驗紀錄表(水系統設備配管及另件等)-1

表5-3-3 材料/設備抽驗紀錄表(水系統設備配管及另件等)-2

表5-3-4 材料/設備抽驗紀錄表(火警、廣播主機)

表5-3-5 材料/設備抽驗紀錄表(火警、廣播設備等另件)

表5-3-6 材料/設備抽驗紀錄表(避難逃生設備工程及滅火器)

表5-3-7 材料/設備抽驗紀錄表(排煙機、發電機)

表5-3-8 材料/設備抽驗紀錄表(管材類)

表5-3-9 材料/設備抽驗紀錄表(線材類)

表5-3-10 材料/設備抽驗紀錄表(接地系統材料)

表5-2-1 材料/設備抽驗標準表(室內消防設備工程) (參考例)

| 工程項目 | 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合標準值之處置方法 | 管理紀錄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防泵浦 | 規格 尺寸 | 流量：○○L/min 馬力：○○KW(○○HP) 揚程：○○M | ★進料時 | 核對出廠證明及消防基金會型式及個別認可證明 | 一次\系統 | 退回更換 | - 材料/設備抽驗紀錄表(表5-3-1) - 出廠證明 - 出廠測試紀錄 |  |
|  | 數量 | 核對進料單 |  | 目視 |  |  |  |  |
|  | 廠牌 | 核准廠牌 |  | 目視、核對出廠證明 |  |  |  |  |
| 消防配管 | 規格 尺寸 | 依核准送審型錄及核准圖面 | ★進料時 | 目視 | 一次以上\三批次 | 退回更換 | - 材料/設備抽驗紀錄表(表5-3-2) - 出廠證明 |  |
|  | 數量 | 核對進料單 |  | 目視 |  |  |  |  |
|  | 材質 | 配管用碳鋼鋼管、符合CNS4626 |  | 目視、核對出廠證明 |  |  |  |  |
| 綜合消防栓箱等(含配件) | 規格 尺寸 | 依核准送審型錄及核准圖面 | ★進料時 | 核對出廠證明及消防基金會型式及個別認可證明 | 一次以上\三批次 | 退回更換 | - 材料/設備抽驗紀錄表(表5-3-2) - 出廠證明 |  |
|  | 數量 | 核對進料單 |  | 目視 |  |  |  |  |
|  | 廠牌 | 核准廠牌 |  | 目視、核對出廠證明 |  |  |  |  |
| 閘門凡而等管另件 | 規格 尺寸 | 依核准送審型錄及核准圖面 | ★進料時 | 目視 | 一次以上\三批次 | 退回更換 | - 材料/設備抽驗紀錄表(表5-3-2) - 出廠證明 - 出廠測試紀錄 |  |
|  | 數量 | 核對進料單 |  | 目視 |  |  |  |  |

附註：★監造人抽驗停留點。

表5-3-1 材料/設備抽驗紀錄表(泵浦)

| 抽驗日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 文件編號： ＥＭ - . . - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱： |  |  | ○○新建工程(○○區○○段○○號共○○筆)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承攬廠商： |  |  | ○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監 造 人： |  |  | ○○○ 消防設備師 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料/設備名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  | 抽驗數量： 1 次/批 |  |  |  |
| 抽驗項目 |  | 抽 驗 標 準 |  |  | 抽驗方法 |  | 抽驗值 |  |  |  | 抽驗結果 | 備註 |
| 消防泵浦 |  | 流量：○○L/min 馬力：○○KW(○○HP) 揚程：○○M |  |  | 核對出廠證明及消防基金會型式及個別認可證明、目視 |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明: 一、「抽驗結果」為抽驗值與抽驗標準之比較，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 二、本紀錄表由監造人將抽驗結果填具乙份存查。 三、抽驗結果不符時，承攬廠商依合約規定申請複驗。 四、複驗結果如仍不符，依品質計畫書-檢驗不合格之管制程序辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造消防設備師 | 簽章 |  |  |  |  |  |  | 承攬廠商 |  | 簽章 |  |  |

表5-4 材料設備送審管制總表(參考例)

| 項次 | 契約詳細表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  | 審查 日期 | 備註(歸檔編號) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料設備名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 | 協力廠商 資料 | 型錄 | 相關試驗 報告 | 樣品 | 其他[消防型式(審核)認可] | 審查結果 |  |
| 1 | 壹.一.1.1 | 14台 | 否 | 進場前2週 | 是 | ˇ | ˇ | ˇ | -- | -- |  |  |
|  | 軸流式風機，消防用排煙風機，550CMM，75mmAq，AC380V，15HP，300℃耐溫，風機總體效率65%以上(含廠驗) |  |  |  | 進場前1週 |  |  |  |  |  |  |  |

本表單於開工後應請承攬廠商檢討提出修正之預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同攬廠廠商定期檢討辦理情形。

表5-5 材料設備檢(試)驗管制總表(參考例)

| 項次 | 契約詳細表項次 | 預定進 場日期 | 進場數量 | 抽樣日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進 場數量 | 抽試驗 結果 | 抽驗及會同人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 | 實際進 場日期 |  | 抽樣數量 |  | 累積抽 樣數量 |  |  | (歸檔編號) |
| 1 | 壹.一.1.1 |  | 14台 |  | 每1台 |  |  |  |  |
|  | 軸流式風機，消防用排煙風機 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：本表單於開工後應由監造單位會同承攬廠商定期檢討辦理情形。

表5-6  不合格追蹤管制表(不合格管制總表) (參考例)

| 項次 | 材料、設備名稱/抽驗/管理項目 | 抽驗(查)標準 | 抽驗(查)值 | 原表單編號 | 不合格原因 (註明位置等相關訊息) | 改善處理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抽驗(查)日期 |  |  |

表5-7 材料設備抽驗管理標準表(參考例)

| 抽驗項目 |  | 管理項目 | 抽驗標準 | 抽驗時機 | 抽驗方法 | 抽驗頻率 | 不合格 之處理 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料設備 | 電線及電纜，HR，2/C，1.25mm2(380℃) | 性質檢查 | 芯數：2/C 檢附型式認可 | 材料進場 | 目視/ 核對型式認可 | 1 捲/每批 | 退料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |
|  | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼 E25 | 外觀 | 符合 CNS 2606 C4060 電線用鋼管 符合經濟部標準檢驗局正 字標記之認證合格 | 材料進場 | 目視/ 核對出廠證明 | 1 支/每批 | 退料 | 材料設備品質抽驗紀錄表 |  |

★檢驗停留點：廠商應完成自主檢查後向監造消防設備師申請抽驗；未標示為檢驗停留點者，監造消防設備師應依抽查頻率辦理隨機抽驗。

★本章撰寫說明：

  - 廠商擬使用之材料與設備，應依規定送審合格，始得進場及施工，以確保品質符合契約及業主要求。對材料設備之核定程序，應包含材料設備之送審項目，如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能暨相關證明文件…等資料及監造單位之審查時限、退回施工廠商修正時間列管。

  - 對於契約規定需取樣試驗之材料/設備，廠商擬選用之試驗單位，應事先辦理審查，並訂定試驗室應送審資料。試驗室須具備之條件，契約相關規定。

  - 監造單位須依契約規定或監造計畫所訂定之抽驗頻率辦理材料、設備之抽驗試驗。契約規定施作之材料若不須取樣試驗，監造單位於材料與設備進場時亦必須辦理抽驗，核對進場材料/設備是否與送審合格者相符，確認廠商品質管制的成效。抽驗過程使用之材料/設備品質抽驗紀錄表（抽驗表可參考表5-3），應依所檢討出之品質管理標準表內容訂定抽驗項目與抽驗標準。

  - 經抽驗發現材料與設備不合格，應通知廠商退料及辦理矯正與預防措施，並應訂定不合格追蹤管制表定期列管其改善情形。

  - 工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，應即時配合修訂品質管理標準。

  - 依契約規定須送審之施工材料，於材料進場時，承攬廠商須備齊各項證明文件、施工圖樣、材料型錄等，並填妥文件送審單，送請監造消防設備師審查，經監造消防設備師審查合格後，再通知承攬廠商辦理材料設備進場，並會同監造消防設備師於施工現場進行抽驗。

第六章 設備功能運轉測試抽驗程序與標準

一、設備功能運轉測試抽驗程序

為確認各項消防設備施工能符合法規及契約要求，當承攬廠商施工完成「設備功能運轉測試抽驗標準表」之抽查項目(表6-3~6-15)時，依「設備功能運轉測試抽驗程序」(圖6-1)提送「工程審驗申請單」(表3-1)，監造人及承攬廠商辦理各項單機設備/系統運轉/整體功能試運轉測試之抽驗，抽驗項目、標準及次數(無規定者，抽驗次數：1次)依各項「設備功能運轉測試抽驗標準表」(表6-3~6-15)之規定，併將測試結果紀錄各項「設備運轉測試報告書」(表6-16~6-28)，同時照相(照相內容依表6-1 設備功能運轉測試抽驗檢附照片一覽表規定)貼於「設備功能運轉測試抽驗照片格式」(表6-2)。

  - 單機設備測試抽驗[以下簡稱：單機測試(外觀試驗)]

以目視方式確認各項消防設備是否符合各項設備功能運轉測試(表6-3~6-15)單機測試(外觀試驗)部份之規定。

- 系統運轉測試抽驗[以下簡稱：系統測試(性能試驗)]

確認消防整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作，是否符合各項設備功能運轉測試抽驗標準表(表6-3~6-15) 系統測試(性能試驗)部份之規定。

- 整體功能試運轉抽驗[以下簡稱：整體測試(綜合試驗)]

確認消防設備系統相互連結後，是否符合各項設備功能運轉測試抽驗標準表(表6-3~6-15)整體測試(綜合試驗)部份之規定。

二、設備功能運轉測試抽驗標準

依「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」辦理(參考例)。

註:

各項設備功能運轉測試抽驗標準表(表6-3~6-15)為「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」

各項「設備運轉測試報告書」(表6-16~6-28) 「消防機關辦理建築物消防安全設備審查及查驗作業基準-附件七:各種消防安全設備測試報告書」

承攬廠商 施工完成

(設備功能運轉測試抽驗標準表之抽查項目)依

「消防安全設備測試報告書測試方法及判定要領」

(表6-3~6-15)

抽驗類別

緊急廣播設備

緊急電源(發電機設備)

避    難    器    具

火警自動警報設備

標示設備

緊急照明設備

室內消防栓設備

自動撒水設備

泡沫滅火設備

連結送水管

消防專用蓄水池(採水幫浦)

排煙設備

單機測試(外觀試驗)

系統測試(性能試驗)

整體測試(綜合試驗)

耐燃耐熱配線

承攬廠商不合格施工改善

會同測試人及承攬廠商辦理抽驗

並填寫設備運轉測試報告書

(表8-16~8-28)

不合格

合格

提送「工程審驗申請單」

設備運轉測試報告書留存備查

圖6-1設備功能運轉測試抽驗程序流程(參考例)

表6-1 設備功能運轉測試抽驗檢附照片一覽表(參考例)

| 設 備 項 目 |  |  | 類 別 與 範 圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 發電機 |  |  | 1.發電機組全景(含區劃、ATS、防震措施、油箱、固定基座、控制盤、殘油坑、防油牆)。 |
|  |  |  | 2.發電機啟動測試。 |
|  |  |  | 3.發電機室通風換氣測試。 |
| 滅火器 |  |  | 各型式滅火器一張（含標示）。 |
| 室內消防栓設備 |  |  | 1.消防泵浦性能測試。 |
|  |  |  | 2.屋頂測試出水口或最遠端放水測試。 |
|  |  |  | 3.立管加壓試驗。 |
| 自動撒水設備 |  |  | 1.送水口高度及操作空間檢視。 |
|  |  |  | 2.撒水泵浦性能測試。 |
|  |  |  | 3.最遠端末端查驗閥放水壓力測試。 |
|  |  |  | 4.立管加壓試驗。 |
|  |  |  | 5.開放式最遠端放水試驗。 |
| 泡沫滅火設備 |  |  | 1.泡沫泵浦性能測試。 |
|  |  |  | 2.(自動警報逆止閥)最近端及最末端放水壓力測試各一張。 |
|  |  |  | 3.泡沫放射試驗(＊1.放射前測試人及泡沫採集器 2.空量筒秤重值 3.泡沫實際放射 4.放射後採集試料秤重值 5.放射完成地面泡沫全景等各一張)。 |
|  |  |  | 4.立管加壓試驗 |
| 警報設備 | 火警自動警報設備 |  | 1.火警受信總(副)機試驗情形(火災表示、回路斷線、同時動作、預備電源等)。 |
|  |  |  | 2.各型式探測器動作測試情形。 |
|  | 緊急廣播設備 |  | 1.廣播主機整組(含緊急電話主機、送話器、預備電源等)。 |
|  |  |  | 2.各型式揚聲器音壓試驗。 |
| 避難逃生設備 | 標示設備 |  | 各型式避難方向指示燈照度測驗。(樓梯或坡道) |
|  | 避難器具 |  | 1.擇一處避難器具檢視情形(含操作面積、標示及開口部面積量測)。 |
|  |  |  | 2.避難器具裝置點至地面層之下降空間全景檢視。 |
|  |  |  | 3.擇一處荷重試驗情形(含下降空間檢視)。 |
|  |  |  | 4.擇一處避難器具扭力試驗。 |
|  | 緊急照明 |  | 各型式燈具照度試驗。 |
| 消防搶救上之必要設備 | 連結送水管 |  | 1.送水口高度及操作空間檢視。 |
|  |  |  | 2.立管加壓試驗 (＊1.測試人及加壓機全景、2.加壓試驗值各一張)。 |
|  | 消防專用 蓄水池設備 |  | 1.採水口或投入孔高度或操作空間檢視 |
|  |  |  | 2.採水泵浦性能測試。 |
|  |  |  | 3.放水測試。 |
|  | 室內排煙設備 | 機械排煙 | 1.防煙垂壁全景。 |
|  |  |  | 2.手動啟動裝置測試。 |
|  |  |  | 3.最大區風量測試。(檢附照片擇一區) |
|  |  |  | 4.自動啟動測試。 |
|  | 緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備 | 機械排煙 | 1.最遠及最近自動啟動測試情形。 |
|  |  |  | 2.最遠及最近手動啟動測試情形。 |
|  |  |  | 3.最遠及最近閘門風量測試。 |
|  |  |  | 4.各型式(不同高度)排進風閘門高度檢視情形。 |
| 建築物外觀照片 |  |  | 建築物外觀全景一張。 |

備註：

1.每項系統抽驗相片應由監造人親自執業並拍照入鏡，入鏡相片應有標示板說明抽驗測試項目。(各系統至少一張入鏡)

2.每項試驗如無法以一張相片呈現時、應加拍其他角度試驗情形。

表6-2 設備功能運轉測試抽驗照片格式

| (照片內容說明) | (照片內容說明) |
| --- | --- |

★本章撰寫重點說明：

1.工程標的若含運轉類機電設備者，應依訂「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，擬定設備於工廠應辦理之單機測試、送至工地組設完成後之系統功能運轉測試及與其他相關聯之系統聯結作整體功能運轉測試等應抽驗之項目及抽驗測標準並據以辦理抽驗。

2.對於單機設備抽驗作業，依工程設備性質，檢討訂定設備進場前或進場時應查證之事項。有關機電設備之查驗程序請詳參第五章之材料與設備抽驗程序，包括製造圖之核可、各項材料規格審查或公證程序等。

3.單機設備測試抽驗項目，應依契約規定及工程設備屬性檢討分項列出重點管理項目，如型號、電壓、電流、馬力…等。

4.對於系統運轉之測試抽驗，應依工程設備性質，檢討訂定下列系統運轉抽驗項目：

(1)個別系統之獨立功能測試。

(2)系統組合測試。

(3)系統清理及排放測試。

(4)相關測試或應用表單及使用方法。

5.對於整體功能試運轉之測試抽驗，應依工程設備性質，檢討辦理下列事項：

(1)製作整體功能試運轉抽驗計畫

個別系統相互連結並與他項工程介面連結後之整體系統功能運轉抽驗，並條列抽試項目及重點。

(2)實施整體系統連結整合測試抽驗前，應依工程設備性質檢討，要求提交相關之紀錄及報告，參考如下：

A.全程操作及調整紀錄。

B.功能異常時之檢測報告書。

C.完整之試運轉報告書。

D.各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。

E.試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。

6.對檢測結果之處置及管制方法，應於抽驗程序內加以規劃。

7.機電設備因涉及施工協力廠商或選定之設備廠牌不同，檢驗停留點或管理標準將有不同，可於各分項工程施工前與廠商協調確認施工流程、檢驗停留點及管理標準，並於核定廠商之分項施工計畫後，配合修訂監造計畫，於監造計畫內增訂相關之管理標準、檢驗停留點及抽查表。

第七章 施工抽查程序與標準

一、設備功能運轉測試抽驗程序

監造作業之「施工抽查程序作業流程」(圖7-1)，其作業內容說明如下:

  - 當工程進行至「抽查項目(檢驗停留點/施工抽查)暨標準表」(表7-1)之檢驗停留點/施工抽查時，承攬廠商須先依據核定之施工自主檢查表逐項檢查，檢查合格後再提送「施工抽查檢驗申請單」(表7-3)並檢付經檢查合格之施工自主檢查表副本辦理施工抽查。

  - 會同承攬廠商依據檢驗表單到場抽查並填寫「施工抽查紀錄表」(表7-2)，經抽查合格方可進行後續作業。

  - 對不符合圖說、規範、契約或法規規定之製程或施工成果均視為缺失，若有缺失則須於「施工抽查紀錄表」(表7-2)上註明處理方式，並要求承攬廠商於缺失部份(範圍)以標線、旗幟等方式予以標示，並依據品質計畫之「施工檢驗不合格之管制程序」要求承攬廠商改善。(表3-2)

  - 承攬廠商依規定改善缺失後再依上述程序申請複查。

  - 會同複查如仍不符合規定時，則須繼續辦理追蹤，直至符合規定為止。

  - 施工期間之抽查資料應妥善保存。

二、設備功能運轉測試抽驗標準

依「抽查項目(檢驗停留點/施工抽查)暨標準表」(表7-1)，作為抽查檢驗時判定合格與否的依據，目的在於查核承包廠商是否落實自主檢查，各分項工程是否依設計圖說、規範或合約規定之試驗及檢驗標準方法施工。

★監造人檢驗停留點

圖7-1 施工抽查程序作業流程

表7-1 抽查項目(檢驗停留點/施工抽查)暨標準表(參考例)

| 工項 | 項次 | 抽 查 項 目 | 抽 查 標 準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎工程 | 一 | 筏基水池 ★ 1.有效水量(連通管及透氣管)之尺寸、位置、高度。 2.水池尺寸。 | 1.應與核定之圖說尺寸、位置、高度相符。 2.應與核定之圖說尺寸以上。 |  |
|  | 二 | 屋頂水箱(不鏽鋼) ★ 1.有效水量。 | 1.應與核定之圖說尺寸以上。 | (照片) |
|  | 三 | 涉及消防系統之區劃 另一場所、防災中心、消防幫浦室、緊急發電機室、檢討免設排煙設備區劃★ | 1.穿越防火區劃處之管線應完成防火填塞 2.防火門、窗應為認可品 | (照片) (照片) |
|  | 四 | 涉及消防系統之開口或門窗 排煙閘門面積。★ | 1.依核定之施工圖。 | (照片) |
|  | 五 | 送水口、採水口位置預留★ | 1.應預留送水口、採水口位置，且完成高度應距基地地面在0.5~1m。 | (照片) |
| 水系統 | 一 | 閥類、另件裝置 | 1.依核定之施工圖裝置。 | (照片) |
|  | 二 | 管路試壓 ★ | 1.試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程1.5倍以上之水壓，以繼續維持兩小時無漏水現象為合格。 | (照片) |
|  | 三 | 幫浦安裝 ★ | 1.依核定之施工圖或原廠安裝資料。 | (照片) |
|  | 四 | 泡沫頭、感知頭、撒水頭、消防栓等裝置方式 | 1.泡沫頭、感知頭、撒水頭裝置： (1)撒水頭軸心與裝置面成垂直裝置。 (2)撒水頭迴水板下方45㎝內及水平方向30㎝內，應保持淨空間，不得有障礙物。 (3)密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面(指樓板或天花板)下方，其間距在30㎝以下。 (4)密閉式撒水頭側面有樑時，依下表裝置。 撒水頭與樑側面淨距離(㎝); 74 以下; 75~99; 100~149; 150 以. 迴水板高出樑底面尺寸(㎝); 0; 9以下; 14以下; 29 以下. 2.消防栓裝置高度應距樓地板0.3~1.5m。 | (照片) |
| 警報及避 難 | 一 | 配線及配管之材質 | 1.依設計圖說規定使用耐燃及耐熱保護。 | (照片) |
|  | 二 | 探測器裝置方式 | 1.偵煙式探測器出口距樑或牆距離 應在0.6m以上 2.天花板上設有出風口時，應距離該出風口1.5m以上。 3.天花板設排氣口或回風口時，偵煙式探測器應裝置於排氣口或回風口周圍1m範圍內。 4.探測器之裝置，不得傾斜45°以上。 | (照片) |
|  | 三 | 手動報警機、標示燈裝置方式 | 1.火警發信機離地板面之高度在1.2m~1.5m。 2.標示燈距離地板面之高度，在2m~2.5m。但與火警發信機合併裝設者，不在此限。 3.建築物內裝有消防立管之消防栓箱時，火警發信機、標示燈裝設在消防栓箱上方牆上。 | (照片) |
|  | 四 | 緩降機裝置方式 | 1.開口部保有必要開口面積 高80㎝以上，寬50㎝以上或 高100㎝以上，寬45㎝以上。 2.支固器具使用螺栓固定時，依下列規定： (1)使用錨定螺栓。 (2)螺栓埋入混凝土內不含灰漿部分之深度及轉矩值，依下表規定。 螺紋標稱; 埋入深度(㎜); 轉矩值 (㎏f-㎝). M10×1.5; 45以上; 150至250. M12×1.75; 60以上; 300至450. M16×2.0; 70以上; 600至850. 3.設置周圍無操作障礙，操作面積0.5㎡以上。 4.下降空間：以器具中心半徑0.5m圓柱形範圍內。但突出物在10㎝以內，且無避難障礙者，或超過10㎝時，能採取不損繩索措施者，該突出物得在下降空間範圍內。 5.緩降機繩索距外牆邊緣距離：15~30cm。 6.緩降機繩索長度：距下降面±50cm。 | (照片) |
| 排煙系統 | 一 | 排煙管道裝置(風管連接、固定等) | 1.依核定之施工圖裝置。 | (照片) |
|  | 二 | 風機或閘門與緊急電源之連結 | 2.依核定之施工圖連結。 | (照片) |
|  | 三 | 排煙閘門、排煙窗裝置 | 3.依核定之施工圖裝置。 | (照片) |
| 緊急電源 | 一 | 發電機裝置方式 ★ | 應確保供檢修或維護所需之距離： 1.操作部(指前面)：1m以上。 2.供進行檢修之面：0.6m以上。 3.應施做適當之防震及固定措施。 | (照片) |
|  | 二 | 發電機室進排風管道及開口設置 | 1.依核定之施工圖裝置。 | (照片) |
|  | 三 | 1.防油牆與油箱間距 2.殘油坑設置尺寸 | 1.油箱淨高尺寸1/5或50 cm以上。 2.長20cm×寬20cm，深10cm以上。 | (照片) |

附註：★為檢驗停留點。

表7-2 施工抽查紀錄表(參考例)

| 抽查日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 文件編號： ＥＲ - . . - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | ○○○○新建工程(○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |  |  |  |
| 承攬廠商 |  | ○○○○ |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工中抽查 □施工完成抽查 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查 項次 | 抽查項目 |  | 設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  |  | 實際抽查情形 （敘述檢查值） |  | 抽查結果 |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： 1.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需抽查之項目則打「／」。 2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 3.本表由工地現場工程師實地抽查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 監造設備師： |  |  | 簽章 |  |

表7-3 施工抽查檢驗申請單(參考例)

施工抽查檢驗申請單

| 填表日期： 年 月 日 編號： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | ○○新建工程 |  |  |
| 廠商自主檢查人員 |  | 監 造 人 | ○○○ 消防設備師 |
| 廠商品 管人員 |  | 監 造 人 審核結果 | □文件資料尚符規定 □退回修正 |
| 廠商自主檢查 完成時間 | 年 月 日 | 監造人審核完成時間 | 年 月 日 |
| ｖ申請施工抽查 |  |  |  |
| 1.施工項目名稱： 2.申請抽查期限： 年 月 日 時 分 3.監造單位抽查辦理情形： □本次不抽查 □預定抽查時間： 年 月 日 時 分 4.申請抽查區域： 5.依據圖說或規範： |  |  |  |
| 廠商工地代表 |  | 監 造 設備師 |  |

★本章撰寫說明：

1.本章係對施工中之抽查作業作規劃，並擬定管理標準。

2.監造單位之施工抽查時機，分為檢驗停留點（hold point）抽查與不定期抽查兩類，對於不同之抽查方式（檢驗停留點或不定期抽查），應訂定不同之作業流程及相對使用之抽查紀錄表單。為有效查證廠商之施工品質，監造單位應明確列出施工檢驗停留點查核重點，於工程開工前（函送監造計畫之同時）明確告知廠商檢驗時點，以利廠商於品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請。

3.對施工檢驗停留點之訂定，應顯示於管理標準表內之抽查時機或適當位置；另檢驗停留點之訂定，應依契約相關規定檢討，至少應包括下列各項：

(1)材料進場時。

(2)施工完成後即無法目視查看之關鍵隱蔽作業點。

(3)影響安全或結構強度之關鍵作業點。

(4)影響使用功能之關鍵作業點。

(5)工項施作完成時。

4.監造單位為明確責任，不應在廠商自主檢查表單上簽署，因為監造單位的抽查並不屬於廠商自主品管的一環。監造單位的施工品質抽查紀錄表的內容至少應包含抽查項目、抽查標準及抽查位置、結果等之記錄欄位。

6.監造單位在抽查施工品質時，先確認施工廠商是否已依據品質計畫進行各階段的自主品管工作，再進行抽查，抽查結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討施工廠商執行人員的適任性；如發現廠商經常有重複相同之不合格事項時，則應要求施工廠商辦理矯正措施。另對於抽查發現之不合格品，亦應依不符合情況之程度，訂定不同之管制方式，避免繁複之管制流程。

7.施工抽查標準之訂定，應依施工流程檢討訂定日後需重點管理之項目，並配合訂定管理標準，亦即為須列入施工抽查表內辦理抽查之項目。「管理標準」、「抽查頻率」之訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差；「抽查時機」應清楚標示監造單位規定之檢驗停留點；「抽查方法」則需說明檢驗之工具；另在「管理紀錄」係執行該項抽驗所使用之品質管制文件或須留存符合管理標準之相關證明文件，如施工圖、相片、試驗報告…等。

8.訂定施工抽查標準時，應依施工流程檢討施工過程中影響品質之因素，訂定其管理項目及應達到之品質水準，且應注意避免有下列情形，而導致文件不具實用性的狀況：

(1)「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。

(2)「管理標準」未量化及未訂定容許誤差。

(3)「檢查時機」與「頻率」混淆。

(4)「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。

(5)管理紀錄文件未清楚訂定須留存之合格證明文件。

9.施工抽查標準應依契約規範及相關規定檢討，以表格化方式訂定，格式及檢驗停留點訂定可參考如附表7-1，監造單位施工抽查紀錄表並配合施工抽查標準表填寫抽查項目與抽查標準（參考如附表7-2）；如施工工項之管理項目較少或較簡單，則附表7-2可將施工流程之前、中、後抽查內容合併於同一張表格予以規範。

10.一般性未涉及較專業之施工項目，監造單位應將管理標準訂出，惟若涉及日後施工協力廠商或選定之材料設備廠牌不同，則檢驗停留點或管理標準將有不同之施工項目，可於各分項工程施工前與廠商協調確認施工流程、檢驗停留點及管理標準，並於核定廠商之分項施工計畫後，配合修訂監造計畫，於監造計畫內增訂相關之管理標準、檢驗停留點及抽查表。

三、缺失改正

  - 對不符合設計圖說、規範或合約規定之施工材料或施工成果均視為工程缺失，若有缺失，則須於「材料/設備抽驗紀錄表」(表5-2)或「施工抽查紀錄表」(表6-3)上紀錄缺失情形，並填寫「缺失改善追蹤表」(表7-4)通知承攬廠商限期改正。

  - 承攬廠商完成缺失改正時，應由監造人辦理複驗確認改正，如仍不符合規定時，則再填寫「缺失改善追蹤表」(表7-4)限期改正，直至符合規定為止。

  - 缺失改善前、中、後，都必須照相存證，黏貼於「缺失改善照片表」(表7-5)。

  - 各項缺失改善過程均應紀錄於「缺失改善追蹤一覽表」(表7-6)，以利追蹤缺失改善情形。

  - 施工期間之缺失改善資料應妥善建檔保存，並於工程完工後列冊移交起造人建檔保存。

四、缺失改善追蹤表單及照片

表7-4 缺失改善追蹤表(參考例)

| 查驗日期： 年 月 日 |  | 文件編號： ＱＡ - . . - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | ○○○○新建工程(○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |  |  |
| 監 造 人 | ○○○消防設備師 |  |  |  |  |  |
| 承攬廠商 | ○○○○ |  | 改善期限 |  | 年 月 日 |  |
| 缺失事項： □材料/設備，項目： 據文件： 文件編號： - . . - □施工 ，項目： 據文件： 文件編號： - . . - □其他 ，項目： 據文件： 文件編號： - . . - |  |  |  |  |  |  |
| 說明缺失具體情形： |  |  |  |  |  |  |
| 分析缺失發生原因： |  |  |  |  |  |  |
| 承攬廠商採取改善措施： |  |  |  | 承攬廠商簽章 |  | 品管人員： 工地負責人： |
| 缺失改善成果確認（由監造人查證） |  |  |  |  |  |  |
| 改善查證日期： 改善結果確認： □改善完成 □未完成改善（複查日期： 年 月 日） □其他： |  |  |  | 監造人簽章 |  | 監造現場消防專技人員： 監造消防設備師： |

表7-5 缺失改善照片(參考例)

| 缺失類別：□材料/設備 □施工 |  | 文件編號： ＱＲ - . . - |
| --- | --- | --- |
| 工程名稱 | ○○新建工程(○○區○○段○○號共○○筆) |  |
| 日期： 年 月 日 缺失事項： |  |  |
| 日期： 年 月 日 改善中： |  |  |
| 日期： 年 月 日 改善後： |  |  |

五、缺失改善追蹤一覽表

表7-6 缺失改善追蹤一覽表(參考例)

| 缺失類別：□材料/設備 □施工 |  | 文件編號： ＱＣ - . . - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | 缺 失 事 項 |  | 缺失日期 | 限定完成改善日期 | 確認完成改善日期 |
| - . . - |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| - . . - |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| - . . - |  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

★本章撰寫說明：

- 監造單位在抽查施工品質時，先確認施工廠商是否已依據品質計畫進行各階段的自主品管工作，再進行抽查，抽查結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討施工廠商執行人員的適任性；如發現廠商經常有重複相同之不合格事項時，則應要求施工廠商辦理矯正措施。另對於抽查發現之不合格品，亦應依不符合情況之程度，訂定不同之管制方式，避免繁複之管制流程。

- 經檢查發現施工缺失頻率高及重大缺失項目，應通知廠商辦理矯正與預防措施，並應訂定不合格追蹤管制表，定期列管其改善情形並要求提送適當之改善佐證相片

第八章品質稽核

一、品質稽核權責

本監造計畫對承包商進行品質稽核，其稽核權責，參見表8-1。

表8-1 監造單位稽核權責表(參考例)

| 承辦人／單位 工作項目 | 監造單位 | 監造稽核 小組領隊 | 監造稽核 小組組員 | 受稽核 承包商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稽核小組組成 | P | － | － | － |
| 品質保證稽核通知 | P | － | － | － |
| 稽核執行 | － | P | P | － |
| 稽核前後會議主持 | － | P | － | － |
| 填發改正行動通知 | － | P | P | － |
| 改正行動執行 | － | － | － | P |
| 改正後查證 | － | P | P | － |
| 稽核報告撰寫 | － | P | P | － |
| 稽核報告審核 | P | － | － | － |

二、品質稽核範圍

監造單位品質稽核範圍，應包括對承包商品質計畫執行成效之外部稽核與監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之品質稽核系統要項、實際位置及組織活動等，應擬定計畫，且於執行稽核前，對於稽核範圍，應通知受稽核單位。稽核內容，應包括下列各項：

    - 執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。

    - 執行工作者確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。

    - 由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。

    - 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

三、品質稽核頻率

品質稽核涵蓋整個工程執行期間，除上級機關查核將從其規定辦理外，監造單位對承包商之稽核頻率如表8-2所示。

表8-2 監造單位品質稽核頻率(參考例)

| 稽核時機 | 稽核內容 | 頻率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○○年○○月 | 監造計畫、程序 與成效檢驗 | 一次 | 內部稽核 符合度稽核 |
| ○○○年○○月 | 整體品質計畫、程序 與成效檢驗 | 一次 | 外部稽核 符合度稽核 |
| ○○○年○○月 | 監造計畫、程序 與成效檢驗 | 一次 | 內部稽核 符合度稽核 |
| ○○○年○○月 | 整體品質計畫、程序與成效檢驗 | 一次 | 外部稽核 符合度稽核 |
| ○○○年○○月 | 監造計畫、程序 與成效檢驗 | 一次 | 內部稽核 符合度稽核 |
| ○○○年○○月 | 整體品質計畫、程序與成效檢驗 | 一次 | 外部稽核 符合度稽核 |

四、品質稽核流程

本監造計畫對材料或施工品質將進行不定期稽核，稽核流程如圖8-1所示，包含稽核通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果、缺失追蹤與列管或結案等。

- 稽核前工作

- 由本監造計畫召開會議擬定稽核計畫，訂定預定稽核項目稽核時程並作成紀錄，呈報核定後通知承包商。

- 於預定稽核前一週召開稽核前協調會，選定稽核組長及稽核員，並排定稽核時程發出正式稽核通知單，如表8-3所示，由稽核員繕寫稽核查對表，如表8-4所示。

- 稽核中工作

1.稽核前會議

稽核前稽核組長召開稽核前會議，介紹雙方與會人員及說明稽核目的、範圍與流程。稽核組長應於會中確認受稽核單位對所需配合事項有無異議。

2.執行稽核

藉由實作演練人員訪談及查核文件或直接進入實際工作位置等方式，逐一核對受稽單位之硬體設備及實際運作，是否符合稽核事項要求，並作成紀錄，如有嚴重不符情事，及應簽發矯正措施通知單，如表8-5所示。

3.稽核後會議

稽核組長召開稽核後會議，稽核人員針對稽核過程中所發現的優劣事實向受稽核單位代表說明稽核結果，就所開出之缺失改正通知書，請受稽核單位簽署及提出預定改善完畢之日期。

(三) 稽核後工作

1.稽核報告

稽核人員就稽核過程中所發現的優劣事實編寫稽核報告，以探討成因進而改進制度與根絕再生，稽核報告表如表8-6、品質稽核紀錄表如表8-7所示。

2.缺失追蹤與列管

品質稽核缺失改正的執行，由缺失工作的執行單位負責，並由該單位的管理階層負責督導、支援及協助，品質稽核報告內不符規定事項，應於下一次稽核時一併複查確認，若認定已改善完成之項目則予以結案。

五、紀錄表單

表8-3 稽核通知單

表8-4 稽核查對表

表8-5 矯正措施通知單

表8-6 稽核報告表

表8-7 品質稽核紀錄表

圖8-1 稽核作業流程圖(參考例)

表8-3 稽核通知單(參考例)

| 工程名稱： | ○○新建工程 (○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商： | ○○○○ | 文件編號： - . . - |  |
| 監 造 人： | ○○○消防設備師 | 查核日期： 年 月 日 |  |
| 一、工程名稱： |  |  |  |
| 二、受稽核單位： |  |  |  |
| 三、稽核範圍： |  |  |  |
| 四、稽核人員： |  |  |  |
| 五、稽核日期： |  |  |  |
| 六、稽核後會議： 時間： 地點： |  |  |  |
| 稽核組長： 稽核員： |  |  |  |

表8-4 稽核查對表(參考例)

| 工程名稱： |  | ○○新建工程 (○○區○○段○○號共○○筆) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商： |  | ○○○○ |  | 文件編號： - . . - |  |  |  |  |  |
| 監 造 人： |  | ○○○消防設備師 |  | 查核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 工程名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受稽核單位： 稽核日期： 稽核範圍(或主題)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 次 | 項 目 |  | 依據文件 |  | 稽核方法 | 稽核結果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A | B | C |  |
| 「稽核結果」欄說明：A：符合，B:不符合，C：觀察事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-5  矯正措施通知單(參考例)

| 受稽核單位： |  |  | 單位主管： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稽核日期 | 上次 | 年 月 日 | 稽核人員 |  |
|  | 本次 | 年 月 日 |  |  |
| 稽核型態 | □制度稽核 □符合度稽核 |  |  |  |
| 不符合事項： 受稽核單位簽署：____________ 日 期： 年 月 日 稽 查 員 簽 署：____________ 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 矯正措施： 受稽核單位簽署：____________ 日 期： 年 月 日 預定完成日期： |  |  |  |  |
| 矯正行動稽核結果： 受稽核單位簽署：____________ 日 期： 年 月 日 稽 查 員 簽 署：____________ 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

表8-6 稽核報告表(參考例)

一、工程名稱：

二、受稽核單位：

三、稽核範圍(或主題)：

四、稽核人員：

五、稽核日期：

六、稽核情形(或經過)： (內容至少應包括查對表查對情形及結果，例如，查對那些紀錄、文件結果完全符合規定或那些事項不符合規定等)

七、檢討與建議：(若無則免)

八、附件：

稽核組長： 稽核員：

表8-7 品質稽核紀錄表(參考例)

| 項次 | 依據品質 系統文件 | 稽核發現 | 符合 | 不符合 | 觀察事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第九章 文件紀錄管理系統

一、目的

建立本工地之文件與紀錄管制作業準則，使品質管制作業有完整及充分的客觀憑證以確保下列各項目的之達成。

  - 各承辦人員能適時獲得適當且有效之文件。

  - 過時與無效之文件不致遭誤用。

  - 文件紀錄作有系統的分類、保存、管理，以便於查閱，以作為品質稽核、評估品管績效之參考依據及品保經驗傳承。

表9-1 文件紀錄分類代碼(參考例)

| 總類 | 總類代碼 | 細 類 | 細類代碼 | 保存期限（建議） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫書 | Ｐ | 監造計畫書 | ＰS | 完工後一年 |
| 圖說 | Ｄ | 合約圖說 | ＤＣ | 完工後二年 |
|  |  | 施工(大樣)圖 | ＤＳ | 完工後 |
|  |  | 變更設計圖 | ＤＲ | 完工後二年 |
| 抽查/驗 | Ｅ | 材料/設備抽驗紀錄表 | ＥＭ | 完工後二年 |
|  |  | 施工抽查紀錄表 | ＥＲ | 完工後一年 |
|  |  | 設備運轉測試報告書 | ＥＴ | 完工後一年 |
| 監造資料 | Ｓ | 監造報表 | ＳＷ | 完工後一年 |
|  |  | 監造紀錄表 | ＳＲ | 完工後一年 |
|  |  | 工程審驗申請單 | ＳＡ | 完工後一年 |
|  |  | 審查文件 | ＳＦ | 完工後一年 |
| 會議記錄 | Ｒ | 工地檢討會 | ＲＷ | 完工後一年 |
|  |  | 施工界面協調會 | ＲＣ | 完工後一年 |
|  |  | 公文 | ＲＢ | 完工後一年 |
| 試驗報告 | Ｔ | 各項設備試驗報告 | ＴＣ | 完工後一年 |
| 品質缺失改善 | Ｑ | 缺失改善追蹤表 | ＱＡ | 完工後一年 |
|  |  | 缺失改善追蹤一覽表 | ＱＣ | 完工後一年 |
|  |  | 缺失改善照片 | ＱＲ | 完工後一年 |

二、文件管理系統

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。

三、紀錄管理作業程序

- 依據文件分類，對於工地現場所作之各項檢(試)驗或抽查等紀錄資料，應逐項填列，並於各類卷宗前增加該類表格之統計說明。

- 各互有關聯之文件表格，應於備註欄註明後續應參閱卷宗之卷號及文件編號，以利查閱。

- 各相關文件成果，應作有系統之歸檔。

四、書面文件資料建檔及編碼原則

- 書面文件資料建檔

監造人應就公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔。文件依以下格式進行編碼：

| 細類代碼 | 流水號 | 版次 |
| --- | --- | --- |

例如：編號 S W-103.11.001-01為設備出廠證明之103年11月第一份文件第一版(參考例)。

- 文件資料編碼原則

各類圖說、文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核之參考。

五、紀錄移轉及存檔

計畫工作執行完成後，將尚在保存期限之紀錄依契約規定，將施工檢查表、材料設備試驗及設備功能運轉測試等相關工程紀錄作為竣工文件之附件，送交起造人備查。

★本章撰寫說明：

1.本章分為文件管制與品質紀錄兩部分（文件如：公文書信、契約、圖說、品質/施工/材料送審計畫書ゝ出廠證明、各項空白表格…等；紀錄如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、自主檢查表、內部稽核紀錄、施工照片…等），如何讓主辦機關充分了解工程進展與品質狀況，這是監造單位建立文件紀錄管制的重點。本章管理重點應包括與廠商間的往返書函、監造計畫及其所附相關表單（含業主審查紀錄與修訂紀錄）、廠商的施工計畫、施工圖說與品質計畫（監造單位審查紀錄與修訂紀錄）、檢試驗計畫、材料設備品質抽驗紀錄表、施工品質查核紀錄表、相關往來公文等，均應作有系統的規劃、編碼與建檔。

2.對於文件之制定，應考量下列事項：

(1)文件發行前之核准及適切性。

(2)文件製作應易於閱讀並容易識別。

(3)應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別，如標上日期及版次等。