| 桃園市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗施工監造及測試照片審查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備項目 |  |  |  |  | 應檢附之照片 | 頁碼 | 檢附情形 |
| 共有設備 |  | 緊急供電設備 發電機 (一組一份) |  |  | 一、發電機室全景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、發電機組構件 (含固定基座、充電器、蓄電池、標示牌)。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、ATS構件。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、補充油箱(需有容量標示) |  |  |
| 滅火器 |  |  |  |  | 擇一具一張（含標示牌）。 |  |  |
| 水系統滅火設備 |  |  | 室內(外)消防栓設備 |  | 一、加壓送水裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、室內(外)消防栓箱開啟、關閉照片各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、室內(外)消防栓水帶箱開啟、關閉照片各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、室內消防栓測試用出水口。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、實際射水(一張遠景，一張比托計壓力顯示)。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、配管試壓（一張遠景，一張壓力錶顯示）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、屋頂水箱配管閥件。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、擇一處配管管材料號。 |  |  |
|  |  |  | 自動撒水設備 |  | 一、加壓送水裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、擇一流水檢知裝置一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、自動撒水設備送水口(含標示板)。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、撒水設備放射實測。(一張遠景，一張壓力錶壓力顯示) |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、末端查驗管實際測試。(一張遠景，一張壓力錶壓力顯示) |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、撒水頭及配管實景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、蜂鳴器。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、預動式之空氣壓縮機裝置全景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 九、密閉乾式及預動式之配管傾斜角度及排水閥標示。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 十、開放式一齊開放閥、手動啟動裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 十一、配管試壓（一張遠景，一張壓力錶顯示）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 十二、擇一處配管管材料號。 |  |  |
|  |  |  | 水道連結型自動撒水設備 |  | 一、加壓送水裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、撒水設備放射實測。(一張遠景，一張壓力錶壓力顯示) |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、末端查驗管實際測試。(一張遠景，一張壓力錶壓力顯示) |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、撒水頭及配管實景。 |  |  |
|  |  |  | 水霧滅火設備 |  | 一、加壓送水裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、水霧設備送水口。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、擇一流水檢知裝置一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、撒水頭及配管實景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、排水設備全景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、感知元件。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、水霧設備放射實測。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、蜂鳴器。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 九、配管試壓（一張遠景，一張壓力錶顯示）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 十、擇一處配管管材料號。 |  |  |
|  |  |  | 泡沫滅火設備 |  | 一、加壓送水裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、比例混合器、Ｙ型過濾器及泡沫原液槽全景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、擇一流水檢知裝置一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、泡沫（泡水）頭、感知元件、一齊開放閥、手動啟動裝置及配管實景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、泡沫消防栓箱開啟、關閉各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、泡沫設備放射實測 (一張遠景，一張壓力錶壓力顯示) 。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、發泡倍率(包含測試前後量筒秤重重量各一張) |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、還原時間測試(還液時間後液位刻度) |  |  |
|  |  |  |  |  | 九、蜂鳴器。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 十、配管試壓（一張遠景，一張壓力錶顯示）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 十一、擇一處配管管材料號。 |  |  |
| 化學系統滅火設備 |  |  | 固定式乾粉、二氧化碳滅火設備 (擇一區拍攝) |  | 一、藥劑鋼瓶、啟動用氣體容器或電磁閥、連接管。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、擇一區配管、噴頭、探測器實景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、擇一區控制盤。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、擇一區探測器實際測試。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、選擇閥。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、擇一區放射警報裝置。（警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈及警告標示牌）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、擇一區通風換氣裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、自動冷凍機(限低壓式者)。 |  |  |
|  |  |  | 移動式乾粉、二氧化碳滅火設備 (擇一區拍攝) |  | 一、藥劑鋼瓶、紅色標示燈、設備標示字樣。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、容器閥開關裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、皮管、噴嘴、管盤(箱體開啟、關閉照片各一張)。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、擇一具實際放射。 |  |  |
|  |  |  | 惰性氣體滅火設備(擇一區拍攝) |  | 一、藥劑鋼瓶、啟動用氣體容器或電磁閥、連接管。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、擇一區配管、噴頭、探測器實景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、擇一區控制盤。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、擇一區探測器實際測試。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、選擇閥。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、擇一區放射警報裝置。（警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈及警告標示牌）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、擇一區通風換氣裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 八、自動冷凍機(限低壓式者)。 |  |  |
|  |  |  | 鹵化烴滅火設備(擇一區拍攝) |  | 一、藥劑鋼瓶、啟動用氣體容器或電磁閥、連接管。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、擇一區配管、噴頭、探測器實景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、擇一區控制盤。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、擇一區探測器實際測試。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、選擇閥。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、擇一區放射警報裝置。（警鈴、蜂鳴器、揚聲器、放射表示燈及警告標示牌）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 七、擇一區通風換氣裝置。 |  |  |
|  |  |  | 簡易自動滅火設備 |  | 一、感知元件及噴頭。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、啟動裝置、連動閉鎖閘門。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、藥劑鋼瓶及加壓氣體鋼瓶。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、實際放射。 |  |  |
| 警報設備 |  |  | 火警自動警報設備 |  | 一、火警受信總機(副機)箱體開啟、關閉照片各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、各型式探測器各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、各型式探測器實際測試各一張。 |  |  |
|  |  |  | 手動報警設備 |  | 火警綜合盤（含標示燈、話筒）一張。 |  |  |
|  |  |  | 緊急廣播設備 |  | 一、廣播主機外觀一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、各型式揚聲器各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、噪音測試。(含遠景及噪音計音量拍攝) |  |  |
|  |  |  | 瓦斯漏氣火警自動警報設備 |  | 一、瓦斯漏氣受信總機箱體開啟、關閉照片各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、瓦斯漏氣檢知器、標示燈各一張。 |  |  |
|  |  |  | 一一九火災通報裝置 |  | 一、受信總機箱體開啟、關閉照片各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、遠端啟動裝置外觀一張 |  |  |
| 避難逃生設備 |  |  | 標示設備 |  | 一、各型出口標示燈各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、各型式避難方向指示燈（標）各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、各型式避難方向指示燈照度測試(樓梯或坡道者)。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、引導燈具連動控制盤 |  |  |
|  |  |  | 避難器具 |  | 一、避難器具（含固定架、標示、操作說明）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、開口部尺寸(含遠景、量測尺寸) |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、各避難器具裝置點至地面層之下降全景。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、扭力測試(含測試全景及重量顯示) |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、荷重測試(含測試全景及重量顯示) |  |  |
|  |  |  | 緊急照明設備 |  | 一、各型式緊急照明設備各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、各型式緊急照明設備照度測試。 |  |  |
| 消防搶救上之必要設備 |  |  | 連結送水管 |  | 一、雙口型及單口型出水口各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、水帶箱開啟及關閉照片。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、連結送水口(含送水壓力標示)。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、消防車實地送水測試一張。（消防車送水實景、頂樓放水遠景、比托計壓力各一張） |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、擇一處配管管材料號。 |  |  |
|  |  |  | 消防專用蓄水池設備 |  | 一、機械採水加壓送水裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、機械採水口測試照片、自然採水口或投入口照片（含啟動裝置開關各一）。 |  |  |
|  |  |  | 室內排煙設備 | 機械排煙(擇一區拍攝) | 一、排煙機。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、偵煙式探測器、手動啟動裝置、防煙垂壁、貫穿區劃之防火閘門各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、實際啟動風量測試(測試遠景及五點照片)。 |  |  |
|  |  |  |  | 自然排煙(擇一區拍攝) | 各型式開口部尺寸、自然排煙口全景、手動啟動開關(含標示板)。 |  |  |
|  |  |  | 緊急昇降機間及特別安全梯間排煙設備 | 機械排煙(擇一區拍攝) | 一、進風機、排煙機各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、偵煙式探測器、手動啟動裝置各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、實際啟動風量測試(測試遠景及五點照片)及各型式開口部尺寸。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、排煙室全景。 |  |  |
|  |  |  |  | 自然排煙(擇一區拍攝) | 各型式開口部尺寸、自然排煙口全景、手動啟動開關(含標示板)。 |  |  |
|  |  |  | 緊急電源插座 |  | 一、緊急電源插座保護箱開啟、關閉各一張（含紅色表示燈及防止脫落裝置）。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、電壓測試(三用電錶數值) |  |  |
|  |  |  | 無線電通信輔助設備 |  | 一、消防隊專用無線電接頭保護箱開啟一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、增幅器、分配器各一張。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、洩波同軸電纜、天線各一張。 |  |  |
|  |  |  | 防災監控系統綜合操作裝置 |  | 防災監控系統綜合操作裝置外觀照片一張。 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 建築物外觀照片一張(測試人及監造人各入鏡一張) |  |  |
| 備註 | 符號表示：／：表免檢附。 ○：表檢附完成。 一、每一套消防安全設備所附照片測試人至少需入鏡一張，建築物外觀照片則由監造人及測試人 入鏡。 二、照片請以本局消防安全設備本局照片粘貼用紙呈現，並以彩色照片燒錄於光碟成電子檔檢 附。掛件時請同步上傳(泡沫滅火設備、自動撒水設備之實際放射及連結送水管送水測試得 於現場竣工查驗後補上) 三、缺失照片請參照前項所述並以另一檔案檢附。 四、拍攝方式請參考桃園市政府消防局建築物消防安全設備竣工查驗施工監造及測試照片範例說 明。 五、既設消防安全設備免附照片如下: (一)室內(外)消防栓設備:六、八 (二)自動撒水設備:四、十一、十二 (三)水霧滅火設備:七、九、十 (四)泡沫滅火設備:六至八、十、十一 (五)固定式乾粉、二氧化碳滅火設備:免實際放射 (六)移動式乾粉、二氧化碳滅火設備:四 (七)避難器具：五 (七)簡易自動滅火設備:四 (八)連結送水管:四、五 |  |  |  |  |  |  |