高架儲存倉庫自動撒水設備設置切結書

場所名稱： _____________________________________________
場所地址：桃園市______區________________________________
申請類別：
第三類：原以非「昇降機、自動化昇降」高架儲存倉庫免設自動撒水設備且已辦理竣工查驗或已取得使用執照者
原竣工查驗核准函：_____年_____月______日桃消預字第_______________號
第四類：既有場所現況做為高架儲存倉庫使用者
有使用執照，文號：(____)_______字第_________號
無使用執照
自動撒水設備所在位置、樓層：____棟、地上___~__層，____棟、地上__~__層
ㄧ、本次設置高架儲存倉庫自動撒水設備之圖說，係由消防設備師_______依據____年___月之各類場所消防安全設備設置標準相關規定設計完成。
二、本場所消防安全設備及相關佐證資料（設備證件、圖說…等）均屬真實絕無造假且符合相關法律規定並與現場一致，如與現況不符，監造及裝置人願自負完全所有責任及損失，特以切結。
三、建築物之動態使用若與消防局複查情形不符，導致消防設備未符合規定，管理權人願自負完全所有責任及損失，特以切結。

    此致
桃園市政府消防局



管理權人：                         (簽名/蓋章)身分證字號：
消防設備師（設計人）：              (簽名/蓋章)身分證字號：
消防設備師（監造人）：              (簽名/蓋章)身分證字號：
消防設備師/士（裝置人）：           (簽名/蓋章)身分證字號：

中    華    民    國 _________年______月______日

高架儲存倉庫改善自動撒水設備
申請複查應備文件
<適用對象>
˙第三類—原以非「昇降機、自動化昇降」高架儲存倉庫免設自動撒水設備且已辦理竣工查驗或已取得使用執照者
˙第四類—既有場所現況做為高架儲存倉庫使用者

<應附資料>
1.消防局核准改善期限公文影本  (如有展延亦請檢附)
2.高架儲存倉庫自動撒水設備設置切結書  (格式如附件)
3.消防幫浦、管材、撒水頭認可文件  (需消防設備師簽證)
4.發電機容量計算  (需電機技師簽證)
5.消防圖說(需消防設備師簽證)
(1)自動撒水設備法規檢討、設備數量表、設計說明、水力計算式、系統昇位圖
(2)自動撒水設備各層平面圖 (含交錯示意、立管管路、設備立面)
※適用對象第三類者，應於自動撒水設備設置完成後，辦理該設備檢修申報。
高架儲存倉庫自動撒水設備重點規範【以密閉濕式為例】
	項目
	天花板撒水頭
	貨架中撒水頭

	任一點至撒水頭之水平距離
	2.1公尺以下
	2.5公尺以下

	撒水頭放水量
	114公升/分鐘以上

	消防幫浦
	130公升/分鐘*24顆或30顆
(3,120或3,900公升/分鐘以上)

	水源容量
	114公升/分鐘*24顆或30顆*20分鐘
(54,720或68,400公升以上)
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