表1公共危險物品製造場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明：) | 13條 |
|  | □保留空地 |  |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權□其他(說明： ) | 14條 |
| 構造 | 建築物構造(含幫浦室) | □不得設於地下層 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層□其他(說明： ) | 15條1款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 15條2.3款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 15條4.5款 |
|  | (限六類液體) 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15條6款 |
|  |  | 室外設備 | □圍阻或防止流出 措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15條7款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 |  | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 |  | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1.2款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條3-7款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條9款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 16條8款 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表2　公共危險物品室內儲存場所

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 21條1款、22條本文、25條1款、26條、28條本文.1款 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※防火構造且未達管制量5倍得免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：)□空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權 □其他(說明： ) | 21條2款、22條本文、24條1項1款.2項、25條2款、26條、28條本文.2款 |
| 構造 | 建築物構造 | □儲存倉庫 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □非獨立、專用 □非一層建築物 □高度不符(實測：) □面積不符(實測：) □未設於防火建築物第一或二層 □相鄰設置 □管制量過多 □其他(說明： ) | 21條3-5款、22條本文、1.2款、23條1款、2款1.2.7目、24條1項本文.2款、2項、25條本文、26.27條、28條本文.3款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 21條6.7款、22條本文、3.4款、23條1款.2款3目、24條1項本文.3款、2項、25條本文.3款、26.27條、28條本文.3-5款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 辦法21條6.8.9款、22條本文、3.4款、23條2款3-5目、24條1項本文、4.5款、2項、25條本文、26.27條、28條本文、6.7款 |
|  | (限六類液體) 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條10.11款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | □架臺 |  | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □固定不良 □掉落防止措施不當 □其他(說明： ) | 21條12款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條13款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □通風、空調或維持內部在著火溫度以下裝置 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點70度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條13.15款、22條本文、23條本文.2款6目、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) ※未達管制量10倍得免設避雷設備 □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 21條14款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、27條、28條本文 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 其他(說明： ) | 19條 |

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
表3　公共危險物品室外儲存場所

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存高閃火點物品者免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 30條1款、31條本文 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權□其他(說明：) | 30條4.5款、31條本文 |
| 構造 | □儲存物質 |  | □符合規定 □不符合規定 □非第二類硫磺、閃火點攝氏21度以上易燃性固體或第四類之第二石油 類、第三石油類、第四石油類或動植物油類 □其他(說明： ) | 30條本文 |
|  | □不潮濕、排水良好處 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □潮濕 □排水不良 □其他(說明： ) | 30條2款、31條本文 |
|  | □圍欄 |  | □符合規定 ※所有容器置於架臺者得免設圍欄 □不符合規定 □高度不當 □區劃面積不當 □間距不足 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □防止洩漏構造拆除或不當 □防水布固定裝置拆除或不當 □其他(說明： ) | 30條3款、31條本文. 1-4款 |
|  | □架臺 |  | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □高度不當 □掉落防止措施不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □其他(說明： ) | 30條6款、31條本文 |
|  | □容器堆積 □分區儲存 |  | □符合規定 □不符合規定 □走道寬度不符(實測：) □堆積數量不符(實測：) □堆積高度不符(實測：) □分區儲存量不符(實測：) □分區走道寬度不符(實測：) □堆有雜物 □其他(說明： ) | 30條7款、31條本文 |
|  | 儲存塊狀硫磺 | □排水溝 □分離槽 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □構造不當 □性能不良 □其他(說明： ) | 31條5款 |
| 設備 | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表4　公共危險物品室內儲槽場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離(槽與牆或槽與槽) |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明：) | 33條2款 |
| 構造 | □儲槽專用室 | 建築構造 | □儲槽應設於儲槽專用 室 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □儲槽設於儲槽專用室以外 □儲槽專用室非一層建築物 □容量或管制量不符□其他(說明： ) | 33條1、3款、34條1款 |
|  |  |  | □儲槽構造 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當□破損□腐蝕□變形□洩漏□其他(說明：) | 33條4.5款、34條本文 |
|  |  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當□拆除□破損□變形□固定不當□其他(說明： ) | 33條11.12款、34條3.4款 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口□構造不當□拆除□破損□變形□其他(說明： ) | 33條11.13.14款、34條5.6款 |
|  |  | 防止流出 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □門檻或防止流出措施 | □符合規定 □既設場所僅要求門檻或防止流出措施其餘免改善 □不符合規定 □構造不當□拆除□破損□龜裂□性能不良□高度不足 □其他(說明： ) | 33條15.16款、34條本文.8款 |
|  | □幫浦室 | 建物構造 | □牆 □樑 □柱□地板 □屋頂 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當□拆除□破損□變形□固定不當□其他(說明： ) | 35條1款2目1.2子目、2款1目、3款、4款1目1.2子目 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：) | 35條1款2目3.4子目、2款1目、3款、4款1目3.4子目 |
|  |  | 防止流出裝置 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定 □既設場所僅要求圍阻或防止流出措施其餘免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 35條1款2目5子目.3目、2.3款、4款1目本文.2目2子目 |
|  |  | □幫浦室以外 | □油水分離裝置 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
| 設備 | □儲槽專用室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條17款、34條本文.7款 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點70度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 33條17款、34條本文.7款 |
|  | □幫浦室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1款2目6子目、2款1目、3款、4款1目本文 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1款2目6.7子目、2.3款、4款1目本文.5子目 |
|  | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 |  |  | □符合規定 ※從外部觀察容易者，得免設自動顯示儲量裝置 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條6.7款、34條本文.2款 |
|  | □幫浦設備 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求幫浦定著堅固基礎及幫浦基礎高度餘免改善 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 35條1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目1子目 |
|  | □注入口 |  |  | □符合規定 ※儲存閃火點70度以上者得免設接地裝置 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或盲板拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 33條8款、34條本文 |
|  | □閥 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當□洩漏□拆除□破損□性能不良□其他(說明： ) | 33條9款、34條本文 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求配管防蝕功能其餘免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 33條10款、34條本文、36條 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表5　公共危險物品室外儲槽場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 37條1款、 39條1款、40條 |
|  | □廠區境界線距離 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存無閃火點物質免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 37條 2款、40條 |
|  | □相鄰儲槽間距 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存無閃火點物質免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 37條 4款、39條1款、40條 |
|  | □保留空地 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存無閃火點物質免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權 □其他(說明： ) | 37條3.12款、39條2、3款、40條 |
| 構造 | □儲槽結構 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當□其他(說明： ) | 37條5-9款、39條1款、40條 |
|  | □防液堤(分隔堤) |  |  | □符合規定□既設(容量.分隔堤高度.排水.洩漏檢測.警報設備及階梯)其餘免改善 □不符合規定 □材質不當 □容量不足 □面積過大 □儲槽數量過多 □破損 □拆除 □龜裂 □周圍道路寬度不足或影響通行 □被配管貫通 □洩漏檢測裝置拆除或損壞 □排水設備拆除或性能不良 □操作閥設置不當或未保持關閉 □高度不足(實測：) □防止洩漏或滲透構造拆除 □設置與儲槽無關或非消防用配管 □階梯拆除或損壞 □與槽壁距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 37條18款、38條、39條4款、40條 |
|  | □幫浦室 | 建築構造 | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 37條12款本文、39條本文、40條 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：) |  |
|  |  | 防止流出設備 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
|  | 室以外□幫浦 |  | □油水分離裝置 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
| 設備 | 幫浦室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條12款本文、39條本文、40條 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 □惰性氣體封阻設備 □冷卻或保冷裝置 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條10款、39條1款、40條 |
|  | □幫浦設備 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求幫浦定著堅固基礎其餘免改善 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 37條12款本文、40條 |
|  | □注入口 |  |  | □符合規定 ※儲存閃火點70度以上者得免設接地裝置 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或盲板拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 37條11款、39條1款、40條 |
|  | □投入口之防止雨水設備 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 37條19款、40條 |
|  | □閥 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條13款、39條1款、40條 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求配管防蝕功能其餘免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 37條14. 16款、39條1款、40條 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 37條17款、40條 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表6　公共危險物品地下儲槽場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □儲槽與地面距離 □儲槽與牆壁距離 □兩座儲槽間距離 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 41條1款1目、2-4款、42條1.3款、43條本文 |
| 構造 | 設置方式 | □儲槽置於地下槽室 □直接埋設於地下 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □直接埋設地下 □固定不當 □構造不當 □其他(說明： ) | 41條1款、42條2款、43條1款 |
|  | □槽室結構 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □厚度不足 □無適當防水措施 □其他(說明：) | 41條14款、42條3款、43條本文 |
|  | □儲槽結構 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □洩漏 □其他(說明：) | 41條5、6款、42條5-7款、43條本文 |
|  | □幫浦室 | 結構 建築 | □牆 □樑 □柱□地板 □屋頂 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：) |  |
|  |  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
|  | □幫浦室以外 |  | □油水分離裝置 □圍阻或防止流出措 施 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
| 設備 | 幫浦室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | 全裝置 儲槽安 |  | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 □計量口 □防止蒸氣滯留措施 □洩漏檢測設備 □冷卻或保冷裝置 | □符合規定 □既設場所僅要求防止蒸氣滯留措施及冷卻保冷裝置其餘免改善 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □設置位置不當 □其他(說明： ) | 41條2.7.8.13款、42條1.4款、43條本文.2款 |
|  | □幫浦設備 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求幫浦定著堅固基礎其餘免改善 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □電動機構造不符 □電線保護措施拆除或不良 □未設於保護管內 □防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 □電動機自動停止功能失效 □與儲槽凸緣接合不良 □檢測洩漏措施拆除或損壞 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | □注入口 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或盲板拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 41條9款、42條1款、43條本文 |
|  | □輸送配管 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求配管防蝕功能其餘免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □洩漏 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 41條11.12款、42條1款、43條本文 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表7　公共危險物品第一種販賣場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置、構造、設備 | □設於地面層 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □未設於地面層 □其他(說明： ) | 17條1款 |
|  | 使用建築物之部分 | 建築結構 | □牆 □樑 □地板□屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 17條3款 1-3目 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條3款4.5目 |
|  | 公共危險物品調配室 | 建築結構 | □面積 □區劃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □面積不符(實測：) □構造不當□拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條4款1.2目 |
|  |  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 17條4款3目 |
|  |  | 出入口 | □防火門 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條4款4目 |
|  |  | 換氣 | □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 17條4款5目 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表8　公共危險物品第二種販賣場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置、構造、設備 | □設於地面層 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □未設於地面層 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | 使用建築物之部分 | 建築結構 | □牆 □樑 □地板□屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 18條本文、1.2款 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文、3.4款 |
|  | 公共危險物品調配室 | 建築結構 | □面積 □區劃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □面積不符(實測：) □構造不當□拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  |  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  |  | 出入口 | □防火門 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  |  | 換氣 | □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表9　公共危險物品一般處理場所

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合 15-1 條免設 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 13條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合 15-1 條免設 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 14條 |
|  | □處理設備四周保留空地及 固定 |  | □符合規定 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □固定不當 □其他(說明： ) | 15-1 條 3 項 3.4 款 |
| 構造 | 建築物構造(含幫浦室) | □不得設於地下層 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層 □其他(說明： ) | 15-1 條 3 項 3.4 款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 15 條 1 項 1 款、15-1 條 1 項、2 項、 3 項 1 款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 15 條 1 項 2.3款、2 項 1.3 款、15-1 條1 項、3 項 2 款.4 款 1 目 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻設施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15 條 1 項 6.7 款 、15-1 條 1 項、3 項 5 款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 1 款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 16 條 1 項 1.2 款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 3-7 款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 9 款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 8 款 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19 條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法