附件5　保安監督人自主檢查表

| 檢查對象 | 負責檢查人 | 檢查內容 | 實施次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施 | 職稱：○○課長 姓名：○○○ | 依附件6自行檢查防火避難設施。 防止縱火對策 1.督導守衛人員查核危險性機具之檢查合格證及操作人員執照。 2.管制電氣器具、物品入廠時應經電氣安全檢查合格。 3.明火施工前、施工中應定時檢測有害氣體各項濃度在安全管制值內。 4.督導守衛人員管制作業人員禁止攜帶火種入廠及管制車輛增設滅焰器。 | 每月至少檢查一次 |
| 使用火氣設備 | 職稱：○○課長 姓名：○○○ | 依附件9自行檢查使用火氣設備。 | 同上 |
| 公共危險物品保安監督事項 | 職稱：○○課長 姓名：○○○ | 依附件10自行檢查公共危險物品保安監督事項。 | 同上 |
| 電氣設備 | 職稱：○○課長 姓名：○○○ | 依附件11自行檢查電氣設備。 | 同上 |

附件6　防火避難設施自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢查重點 |  | 檢查結果 |  | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施 | 1.安全門動作是否正常。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 2.防火鐵捲門下降線上無障礙物。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 3.樓梯未以木板等易燃材料裝修。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 4.安全門無障礙物能隨時關閉。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 5.安全門未上鎖。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 6.場所內設有避難逃路線圖。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 7.場內之避難通道有確保必要寬度。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 8.安全門通道等未放置障礙物品。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 9.安全門及避難指示燈是否常亮。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 保安監督人簽章 |  | ○○○ | 管理權人處置情形及簽章 | ○○○ |  |

附件9　使用火氣設備自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢查重點 |  | 檢查結果 |  | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用火氣設備 | 1.周圍清掃避免堆積可燃物。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 2.設備有無破損，附屬設備有無拆除。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 3.是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 4.依據器具性質使用正確之燃料。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 5.配管、燃料容器應有防止傾倒、撞擊之措施。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 6.吸菸場所之菸蒂應放置於不燃性容器中，並澆水確定其熄滅。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 7.下班後應即清理各項廢棄物，並查看是否有未熄滅之火種。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 保安監督人簽章 |  | ○○○ | 管理權人處置情形及簽章 | ○○○ |  |

附件10　公共危險物品保安監督自主檢查表

| 檢查日期：○年○月○日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱 |  |  | ○○工廠 |  |  |  |  | 電話 | **-******** |  |
| 地址 |  |  | ○○市○○區○○路○段○號 |  |  |  |  | 用途 | 化工廠 |  |
| 管理權人 |  |  | 姓名 | ○○○ | 電話 |  | **-******** | 身分證字號 | A********* |  |
|  |  |  | 住址 | ○○市○○區○○路○段○號 |  |  |  |  |  |  |
| 保安監督人 |  |  | 姓名 | ○○○ | 電話 |  | **-******** | 身分證字號 |  | A********* |
|  |  |  | 住址 | ○○市○○區○○路○段○號 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 檢查內容 |  |  |  | 檢查結果 |  |  |  |  |
| 管理權人及保安監督人之業務及職責 |  | 是否由管理權人選任管理或監督層次以上幹部為保安監督人? |  |  |  | □是 □否 □未選任 □解任未選任 □不履行業務 □其他(說明：) |  |  |  |  |
|  |  | 保安監督人是否依規定參加講習，並領有合格證書？ |  |  |  | □是 □否 □無合格證書 □未參加複訓 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 保安監督人是否依規定製定消防防災計畫，並報請消防機關核定？ |  |  |  | □是 □否 □未製定 □未報請核定 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防防災計畫內容不合時宜者，保安監督人是否重新修正，並報請消防機關核定？ |  |  |  | □是 □否 □未修正 □未報請核定 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 保安監督人實施自衛消防編組訓練是否事先通報當地消防機關？ |  |  |  | □是 □否 □未實施 □未通報 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 消防防災計畫 |  | 內容是否包括目的與適用範圍？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括管理權人及保安監督人之業務及職責？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括場所安全管理對策(含公共危險物品搬運安全、製程安全、處理作業、儲存安全、危險性機械及設備之運轉及操作要領、安全維護設施外觀檢查及性能檢查、用火用電之監督管理)，並與實際狀況相符？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □與實際狀況不相符 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括廠區消防安全設備及其他設施檢查與維修？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括施工安全對策？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括公共危險物品安全管理員工教育訓練？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括自衛消防運作對策(含自衛消防編組、夜間假日之運作編組、緊急通報連絡步驟、非正常狀況緊急停機應變措施)？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括洩漏、爆炸等意外事故之應變措施？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 消防防災計畫 |  | 內容是否包括震災預防措施(含地震時之緊急應變措施、地震後之安全措施)？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 內容是否包括紀錄之製作及保存？ |  |  |  | □是 □否 □未訂定 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 場所安全管理對策 |  | 消防防災計畫所列公共危險物品搬運安全事項是否確實執行？ |  |  |  | □是 □否 □未確實執行 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防防災計畫所列公共危險物品製程安全事項是否確實執行？ |  |  |  | □是 □否 □未確實執行 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防防災計畫所列公共危險物品處理作業事項是否確實執行？ |  |  |  | □是 □否 □未確實執行 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防防災計畫所列公共危險物品儲存安全事項是否確實執行？ |  |  |  | □是 □否 □未確實執行 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防防災計畫所列危險性機械及設備之運轉及操作要領事項是否確實執行? |  |  |  | □是 □否 □未確實執行 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防防災計畫所列公共危險物品安全維護設施外觀及性能檢查事項是否確實執行? |  |  |  | □是 □否 □未確實執行 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 現場之作業人員是否依規定嚴禁煙火？ |  |  |  | □是 □否 □未確實嚴禁煙火 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否有用火、用電每日檢查紀錄？ |  |  |  | □是 □否 □無紀錄 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 用火、用電檢查發現缺失，是否立即改善？ |  |  |  | □是 □否 □未立即改善 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 施工安全對策 |  | 是否依規定提報施工中消防防災計畫？ |  |  |  | □是 □否 □無提報 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 雙方負責人是否事先建立協商機制，定期舉行施工安全協商會議，並有紀錄可查？ |  |  |  | □是 □否 □未定期舉行協商會議 □無紀錄 □紀錄內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 施工現場之作業人員是否依規定遵守施工安全管理事項？ |  |  |  | □是 □否 □未遵守 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 施工中消防安全設備不得已必須停用時，是否依施工內容，採取必要之代替措施？ |  |  |  | □是 □否 □無代替措施 □代替措施不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 施工場所是否保持避難通道之暢通？ |  |  |  | □是 □否 □未保持暢通 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 及消防安全設備 位置、構造設備 |  | 消防安全設備是否委託消防設備師（士）檢查？ |  |  |  | □是 □否 □未委託 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 消防安全設備是否依規定進行檢修申報？ |  |  |  | □是 □否 □未定期申報 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 及消防安全設備 位置、構造設備 |  | 廠區位置、構造、設備每月一次之自主檢查（依場所用途實施表1至表9之檢查），是否有紀錄可查？ |  |  |  | □是 □否 □無紀錄 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 檢查發現缺失是否立即改善？ |  |  |  | □是 □否 □未立即改善 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 教育訓練 |  | 新進員工是否有接受操作技術、安全衛生、防護器具使用、裝卸作業安全、消防設備系統及監測系統操作等職前講習訓練，並有紀錄可查？ |  |  |  | □是 □否 □未訓練 □ 無紀錄 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 在職員工是否有接受化學原料反應危險性常識、特種化學物質或毒性化學物質之處理技術等訓練? |  |  |  | □是 □否 □未訓練 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 在職員工是否有每半年接受一次四小時之自衛消防編組訓練？ |  |  |  | □是 □否 □未訓練 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 自衛消防編組訓練後，是否有檢討紀錄，並公告員工周知？ |  |  |  | □是 □否 □無檢討紀錄 □未公告 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 有無定期舉辦公共危險物品洩漏、爆炸及地震等救災避難演練，讓所有員工瞭解防災計畫之內容？ |  |  |  | □是 □否 □未定期舉辦 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 自衛消防編組 | 滅火班 | 是否都知道自己之任務？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名：○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道滅火設備(滅火器及室內消防栓)之操作？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道滅火器及室內消防栓之位置？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  | 通報班 | 是否都知道自己之任務？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道廣播設備之操作？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道通知一一九之方法及重點？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道災害發生時之通報流程？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  | 避難引導班 | 是否都知道自己之任務？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道避難器具之操作？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道避難器具之設置地點？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道自己應勤裝備之內容及位置？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 自衛消防編組 | 安全防護班 | 是否都知道自己之任務？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道防火門、防火鐵捲門、排煙設備之操作？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □動作生疏 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道上述設備之設置地點？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道自己應勤裝備之內容及位置？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  | 救護班 | 是否都知道自己之任務？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否都知道自己應勤裝備之內容及位置？ |  |  |  | □是 抽查人員姓名： ○○○ □否 □完全不知道 □略知 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 防止縱火措施 |  | 是否清除死角之可燃物？ |  |  |  | □是 □否 □未清除 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否建立門禁管制制度？ |  |  |  | □是 □否 □未建立管制 □管理鬆散 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否有定期、不定期巡邏紀錄？ |  |  |  | □是 □否 □無紀錄 □內容不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 是否有假日及夜間巡邏體制？ |  |  |  | □是 □否 □未建立假日及夜間巡邏體制 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 其他 |  | 保安監督人是否製作避難逃生路線圖，並張貼於顯而易見之位置？ |  |  |  | □是 □否 □未製作 □內容不當 □置放位置不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
|  |  | 保安監督人是否製作廠區平面配置圖(包括一般場所、公共危險物品儲存設施及儲存物、消防救災及安全防護場所及其他危險場所或救災相關設施)，並置於監控室、警衛室等平常有人駐守處? |  |  |  | □是 □否 □未製作 □內容不當 □張貼位置不當 □其他(說明： ) |  |  |  |  |
| 檢查缺失及改善作為 |  |  |  |  |  | 複查結果說明 |  |  |  |  |
| 保安監督人簽章：○○○ |  |  |  |  |  | 保安監督人簽章：○○○ |  |  |  |  |
| 一、本表係專供事業單位使用；倘該場所無該欄所列項目則免填。 二、保安監督人每月應確實依本附件實施檢查，並於次月10日前將檢查結果報請消防機關備查；檢查發現缺失者應立即改善，並於改善後實施複查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1公共危險物品製造場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明：) | 13條 |
|  | □保留空地 |  |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權□其他(說明： ) | 14條 |
| 構造 | 建築物構造(含幫浦室) | □不得設於地下層 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層□其他(說明： ) | 15條1款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 15條2.3款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 15條4.5款 |
|  | (限六類液體) 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 |  | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15條6款 |
|  |  | 室外設備 | □圍阻或防止流出 措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15條7款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 |  | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 |  | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條1.2款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條3-7款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16條9款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 16條8款 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表2　公共危險物品室內儲存場所

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 21條1款、22條本文、25條1款、26條、28條本文.1款 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※防火構造且未達管制量5倍得免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：)□空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權 □其他(說明： ) | 21條2款、22條本文、24條1項1款.2項、25條2款、26條、28條本文.2款 |
| 構造 | 建築物構造 | □儲存倉庫 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □非獨立、專用 □非一層建築物 □高度不符(實測：) □面積不符(實測：) □未設於防火建築物第一或二層 □相鄰設置 □管制量過多 □其他(說明： ) | 21條3-5款、22條本文、1.2款、23條1款、2款1.2.7目、24條1項本文.2款、2項、25條本文、26.27條、28條本文.3款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 21條6.7款、22條本文、3.4款、23條1款.2款3目、24條1項本文.3款、2項、25條本文.3款、26.27條、28條本文.3-5款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 辦法21條6.8.9款、22條本文、3.4款、23條2款3-5目、24條1項本文、4.5款、2項、25條本文、26.27條、28條本文、6.7款 |
|  | (限六類液體) 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條10.11款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | □架臺 |  | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □固定不良 □掉落防止措施不當 □其他(說明： ) | 21條12款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條13款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □通風、空調或維持內部在著火溫度以下裝置 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點70度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 21條13.15款、22條本文、23條本文.2款6目、24條1項本文.2項、25條本文、26.27條、28條本文 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) ※未達管制量10倍得免設避雷設備 □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 21條14款、22條本文、23條本文、24條1項本文.2項、27條、28條本文 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 其他(說明： ) | 19條 |

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
表3　公共危險物品室外儲存場所

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存高閃火點物品者免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 30條1款、31條本文 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權□其他(說明：) | 30條4.5款、31條本文 |
| 構造 | □儲存物質 |  | □符合規定 □不符合規定 □非第二類硫磺、閃火點攝氏21度以上易燃性固體或第四類之第二石油 類、第三石油類、第四石油類或動植物油類 □其他(說明： ) | 30條本文 |
|  | □不潮濕、排水良好處 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □潮濕 □排水不良 □其他(說明： ) | 30條2款、31條本文 |
|  | □圍欄 |  | □符合規定 ※所有容器置於架臺者得免設圍欄 □不符合規定 □高度不當 □區劃面積不當 □間距不足 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □防止洩漏構造拆除或不當 □防水布固定裝置拆除或不當 □其他(說明： ) | 30條3款、31條本文. 1-4款 |
|  | □架臺 |  | □符合規定 □不符合規定 □固定不良 □高度不當 □掉落防止措施不當 □拆除 □破損 □腐蝕 □其他(說明： ) | 30條6款、31條本文 |
|  | □容器堆積 □分區儲存 |  | □符合規定 □不符合規定 □走道寬度不符(實測：) □堆積數量不符(實測：) □堆積高度不符(實測：) □分區儲存量不符(實測：) □分區走道寬度不符(實測：) □堆有雜物 □其他(說明： ) | 30條7款、31條本文 |
|  | 儲存塊狀硫磺 | □排水溝 □分離槽 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □構造不當 □性能不良 □其他(說明： ) | 31條5款 |
| 設備 | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表4　公共危險物品室內儲槽場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離(槽與牆或槽與槽) |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明：) | 33條2款 |
| 構造 | □儲槽專用室 | 建築構造 | □儲槽應設於儲槽專用 室 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □儲槽設於儲槽專用室以外 □儲槽專用室非一層建築物 □容量或管制量不符□其他(說明： ) | 33條1、3款、34條1款 |
|  |  |  | □儲槽構造 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當□破損□腐蝕□變形□洩漏□其他(說明：) | 33條4.5款、34條本文 |
|  |  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當□拆除□破損□變形□固定不當□其他(說明： ) | 33條11.12款、34條3.4款 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口□構造不當□拆除□破損□變形□其他(說明： ) | 33條11.13.14款、34條5.6款 |
|  |  | 防止流出 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □門檻或防止流出措施 | □符合規定 □既設場所僅要求門檻或防止流出措施其餘免改善 □不符合規定 □構造不當□拆除□破損□龜裂□性能不良□高度不足 □其他(說明： ) | 33條15.16款、34條本文.8款 |
|  | □幫浦室 | 建物構造 | □牆 □樑 □柱□地板 □屋頂 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當□拆除□破損□變形□固定不當□其他(說明： ) | 35條1款2目1.2子目、2款1目、3款、4款1目1.2子目 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：) | 35條1款2目3.4子目、2款1目、3款、4款1目3.4子目 |
|  |  | 防止流出裝置 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定 □既設場所僅要求圍阻或防止流出措施其餘免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 35條1款2目5子目.3目、2.3款、4款1目本文.2目2子目 |
|  |  | □幫浦室以外 |  | □油水分離裝置 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： |
| 設備 | □儲槽專用室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條17款、34條本文.7款 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點70度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 33條17款、34條本文.7款 |
|  | □幫浦室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1款2目6子目、2款1目、3款、4款1目本文 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 35條1款2目6.7子目、2.3款、4款1目本文.5子目 |
|  | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 |  |  | □符合規定 ※從外部觀察容易者，得免設自動顯示儲量裝置 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 33條6.7款、34條本文.2款 |
|  | □幫浦設備 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求幫浦定著堅固基礎及幫浦基礎高度餘免改善 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 35條1款1目、2款1目、3款、4款1目本文.2目1子目 |
|  | □注入口 |  |  | □符合規定 ※儲存閃火點70度以上者得免設接地裝置 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或盲板拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 33條8款、34條本文 |
|  | □閥 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當□洩漏□拆除□破損□性能不良□其他(說明： ) | 33條9款、34條本文 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求配管防蝕功能其餘免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 33條10款、34條本文、36條 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表5　公共危險物品室外儲槽場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 37條1款、 39條1款、40條 |
|  | □廠區境界線距離 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存無閃火點物質免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 37條 2款、40條 |
|  | □相鄰儲槽間距 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存無閃火點物質免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 37條 4款、39條1款、40條 |
|  | □保留空地 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 ※儲存無閃火點物質免檢討 □不符合規定 □距離不足(實測：) □空地堆有雜物 □無土地所有權或使用權 □其他(說明： ) | 37條3.12款、39條2、3款、40條 |
| 構造 | □儲槽結構 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □固定不當□其他(說明： ) | 37條5-9款、39條1款、40條 |
|  | □防液堤(分隔堤) |  |  | □符合規定□既設(容量.分隔堤高度.排水.洩漏檢測.警報設備及階梯)其餘免改善 □不符合規定 □材質不當 □容量不足 □面積過大 □儲槽數量過多 □破損 □拆除 □龜裂 □周圍道路寬度不足或影響通行 □被配管貫通 □洩漏檢測裝置拆除或損壞 □排水設備拆除或性能不良 □操作閥設置不當或未保持關閉 □高度不足(實測：) □防止洩漏或滲透構造拆除 □設置與儲槽無關或非消防用配管 □階梯拆除或損壞 □與槽壁距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 37條18款、38條、39條4款、40條 |
|  | □幫浦室 | 建築構造 | □牆 □樑 □柱 □地板 □屋頂 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 37條12款本文、39條本文、40條 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：) |  |
|  |  | 防止流出設備 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
|  | 室以外□幫浦 |  | □油水分離裝置 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
| 設備 | 幫浦室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條12款本文、39條本文、40條 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 □防火閘門 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) |  |
|  | 儲槽安全裝置 | □壓力安全裝置 □通氣管 □侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 □惰性氣體封阻設備 □冷卻或保冷裝置 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條10款、39條1款、40條 |
|  | □幫浦設備 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求幫浦定著堅固基礎其餘免改善 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 37條12款本文、40條 |
|  | □注入口 |  |  | □符合規定 ※儲存閃火點70度以上者得免設接地裝置 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或盲板拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 37條11款、39條1款、40條 |
|  | □投入口之防止雨水設備 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 37條19款、40條 |
|  | □閥 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □材質不當 □洩漏 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 37條13款、39條1款、40條 |
|  | □排水管 □輸送配管 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求配管防蝕功能其餘免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □拆除 □破損 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 37條14. 16款、39條1款、40條 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 37條17款、40條 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表6　公共危險物品地下儲槽場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □儲槽與地面距離 □儲槽與牆壁距離 □兩座儲槽間距離 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □距離不足(實測：) □其他(說明： ) | 41條1款1目、2-4款、42條1.3款、43條本文 |
| 構造 | 設置方式 | □儲槽置於地下槽室 □直接埋設於地下 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □直接埋設地下 □固定不當 □構造不當 □其他(說明： ) | 41條1款、42條2款、43條1款 |
|  | □槽室結構 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □厚度不足 □無適當防水措施 □其他(說明：) | 41條14款、42條3款、43條本文 |
|  | □儲槽結構 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □破損 □腐蝕 □變形 □洩漏 □其他(說明：) | 41條5、6款、42條5-7款、43條本文 |
|  | □幫浦室 | 結構 建築 | □牆 □樑 □柱□地板 □屋頂 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明：) |  |
|  |  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻或防止流出措施 | □符合規定□既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
|  | □幫浦室以外 |  | □油水分離裝置 □圍阻或防止流出措 施 | □符合規定 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) |  |
| 設備 | 幫浦室 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  |  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | 全裝置 儲槽安 |  | □壓力安全裝置 □通氣管 □自動顯示儲量裝置 □計量口 □防止蒸氣滯留措施 □洩漏檢測設備 □冷卻或保冷裝置 | □符合規定 □既設場所僅要求防止蒸氣滯留措施及冷卻保冷裝置其餘免改善 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □設置位置不當 □其他(說明： ) | 41條2.7.8.13款、42條1.4款、43條本文.2款 |
|  | □幫浦設備 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求幫浦定著堅固基礎其餘免改善 □不符合規定 □固定不良 □拆除 □破損 □性能不良 □電動機構造不符 □電線保護措施拆除或不良 □未設於保護管內 □防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 □電動機自動停止功能失效 □與儲槽凸緣接合不良 □檢測洩漏措施拆除或損壞 □其他(說明： ) | 41條10款、42條1款、43條本文 |
|  | □注入口 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □設置位置不當 □洩漏 □管閥或盲板拆除 □接地裝置拆除 □其他(說明： ) | 41條9款、42條1款、43條本文 |
|  | □輸送配管 |  |  | □符合規定 □既設場所僅要求配管防蝕功能其餘免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □洩漏 □變形 □腐蝕 □其他(說明： ) | 41條11.12款、42條1款、43條本文 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表7　公共危險物品第一種販賣場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置、構造、設備 | □設於地面層 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □未設於地面層 □其他(說明： ) | 17條1款 |
|  | 使用建築物之部分 | 建築結構 | □牆 □樑 □地板□屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 17條3款 1-3目 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條3款4.5目 |
|  | 公共危險物品調配室 | 建築結構 | □面積 □區劃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □面積不符(實測：) □構造不當□拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條4款1.2目 |
|  |  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 17條4款3目 |
|  |  | 出入口 | □防火門 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 17條4款4目 |
|  |  | 換氣 | □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 17條4款5目 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表8　公共危險物品第二種販賣場所

| 檢查項目 |  |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置、構造、設備 | □設於地面層 |  |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □未設於地面層 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | 使用建築物之部分 | 建築結構 | □牆 □樑 □地板□屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 18條本文、1.2款 |
|  |  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文、3.4款 |
|  | 公共危險物品調配室 | 建築結構 | □面積 □區劃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □面積不符(實測：) □構造不當□拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  |  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □高度不足 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  |  | 出入口 | □防火門 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  |  | 換氣 | □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 18條本文 |
|  | □標示板 |  |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

表9　公共危險物品一般處理場所

| 檢查項目 |  |  | 檢查結果 | 辦法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | □安全距離 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合 15-1 條免設 □不符合規定 □距離不足 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 13條 |
|  | □保留空地 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □符合 15-1 條免設 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □擋牆破損或高(長)度不足 □其他(說明： ) | 14條 |
|  | □處理設備四周保留空地及 固定 |  | □符合規定 □不符合規定 □距離不足 □空地堆有雜物 □固定不當 □其他(說明： ) | 15-1 條 3 項 3.4 款 |
| 構造 | 建築物構造(含幫浦室) | □不得設於地下層 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設於地下層 □其他(說明： ) | 15-1 條 3 項 3.4 款 |
|  |  | □牆 □樑 □柱 □地板 □樓梯 □屋頂 □天花板 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □固定不當 □其他(說明： ) | 15 條 1 項 1 款、15-1 條 1 項、2 項、 3 項 1 款 |
|  | 出入口 | □防火門窗 □鑲嵌鐵絲網玻璃 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置其他開口 □構造不當 □拆除 □破損 □變形 □其他(說明： ) | 15 條 1 項 2.3款、2 項 1.3 款、15-1 條1 項、3 項 2 款.4 款 1 目 |
|  | 防止流出構造 | □不滲透構造 □地板適當傾斜 □集液設施 □圍阻設施 □防止流出措施 □油水分離裝置 | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □構造不當 □拆除 □破損 □龜裂 □性能不良 □其他(說明： ) | 15 條 1 項 6.7 款 、15-1 條 1 項、3 項 5 款 |
| 設備 | 採光 | □採光設備 □照明設備 | □符合規定 ※有充分照明者得免設採光設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 1 款 |
|  | 換氣 | □通風設備 □排出設備 | □符合規定 ※可燃性微粉或易燃液體閃火點40度以上免設排出設備 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明：) | 16 條 1 項 1.2 款 |
|  | 設備安全裝置 | □防止溢漏或飛散設備 □測溫設備 □不直接用火加熱構造 □壓力計 □壓力安全裝置 □消除靜電裝置 | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 3-7 款 |
|  | □電動機 □幫浦設備 □安全閥 □管接頭 |  | □符合規定 □既設場所免改善 □不符合規定 □設置位置不當 □拆除 □破損 □性能不良 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 9 款 |
|  | □避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認) |  | □符合規定(□目視 □實測) □不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) □拆除 □變形、受損 □無建築物公共安全檢查申報資料 □其他(說明： ) | 16 條 1 項 8 款 |
|  | □標示板 |  | □符合規定 □不符合規定 □拆除 □破損 □不明顯 □內容不當 □其他(說明： ) | 19 條 |

- 本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

附件11　電氣設備自行檢查紀錄表

| 項目 | 檢查重點 |  | 檢查結果 |  | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電氣設備 | 1.電燈、電阻器等有發熱部之設備，檢查有無過熱之虞。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 2.檢查電線包覆有無損傷、充電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 3.開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 4.有無使用多孔插座、超過電線額定流量、保險絲有無以鐵絲等物品代替。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 5.塑膠電線有無以釘子固定使用。 |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 保安監督人簽章 |  | ○○○ | 管理權人處置情形及簽章 | ○○○ |  |